## Líneas de 500 kV
Nombre de la Línea | Estado | Nivel de tensión (kV) | Longitud (Km) | Capacidad de Transporte Nominal (A) | Capacidad de Transporte Térmico (A) | Capacidad de Transporte Emergencia (A) | R1 (Ohm/Km) | R0 (Ohm/Km) | X1 (Ohm/Km) | X0 (Ohm/Km) | B1 (uS/Km) | B0 (uS/Km) | Clase | Tipo de condcutor | Calibre de conductor | Fecha de Operación
SABANALARGA - CHINU 2 500 kV | Operacion | 500 | 185.2 | 2375 | 2375 | 3087.5 | 0.0232 | 0.2586 | 0.3258 | 0.9864 | 5.1401 | 3.3838 | Uso | NULL | NULL | 1989-01-01
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | Operacion | 500 | 82.64 | 2500 | 2857 | 3714 | 0.0256 | 0.2894 | 0.3248 | 0.8128 | 5.0178 | 3.0224 | Uso | NULL | NULL | 1991-12-01
CHINU - CERROMATOSO 1 500 kV | Operacion | 500 | 131.48 | 2380 | 2380 | 3094 | 0.0312 | 0.2957 | 0.3346 | 0.9649 | 4.9274 | 2.8288 | Uso | NULL | NULL | 1999-06-10 09:06
CHINU - CERROMATOSO 2 500 kV | Operacion | 500 | 132.26 | 2500 | 2856 | 3713 | 0.0229 | 0.2956 | 0.3234 | 1.1025 | 5.1011 | 3.3581 | Uso | NULL | NULL | 1999-09-06
SABANALARGA - CHINU 1 500 kV | Operacion | 500 | 182.58 | 2500 | 2850 | 3705 | 0.0312 | 0.2957 | 0.3346 | 0.9649 | 4.9274 | 2.8288 | Uso | NULL | NULL | 1999-10-25 15:06
SAN CARLOS - LA VIRGINIA 1 500 kV | Operacion | 500 | 212.24 | 2000 | 3141 | 4083 | 0.0207 | 0.3579 | 0.3155 | 1.1073 | 5.2238 | 3.1279 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
LA VIRGINIA - SAN MARCOS 1 500 kV | Operacion | 500 | 165.78 | 2000 | 3141 | 4083 | 0.0216 | 0.3588 | 0.3175 | 1.1093 | 5.226 | 3.1287 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | Operacion | 500 | 245.21 | 2500 | 2857 | 3714 | 0.0247 | 0.3297 | 0.3227 | 0.9373 | 5.0041 | 2.8503 | Uso | NULL | NULL | 2004-10-31
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | Operacion | 500 | 196.92 | 1905 | 1905 | 1905 | 0.0234 | 0.3841 | 0.331 | 0.9763 | 4.8313 | 2.9396 | Uso | NULL | NULL | 2006-12-29
EL COPEY - OCANA 1 500 kV | Operacion | 500 | 240.98 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.016 | 0.354 | 0.356 | 1.217 | 4.9138 | 3.0213 | Uso | NULL | NULL | 2007-03-31
BOLIVAR (CARTAGENA) - EL COPEY 1 500 kV | Operacion | 500 | 166.68 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.0237 | 0.394 | 0.3342 | 0.9783 | 4.9138 | 3.0213 | Uso | NULL | NULL | 2007-03-31
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | Operacion | 500 | 141.65 | 1905 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.3706 | 0.33 | 1.0253 | 5.1337 | 3.5164 | Uso | AAAC FLINT | 25.16 | 2010-09-30
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | Operacion | 500 | 106.47 | 1905 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.3719 | 0.3295 | 1.0257 | 5.1376 | 3.5091 | Uso | AAAC FLINT | 25.16 | 2010-09-30
CASA MAQUINAS PORCE III - PORCE III 2 500 kV | Operacion | 500 | 5.6 | 878 | 970 | 1100 | 0.0218 | 0.1643 | 0.3203 | 0.7348 | 5.15 | 3.41 | Cnx | ACAR | 800 | 2011-01-11
CASA MAQUINAS PORCE III - PORCE III 1 500 kV | Operacion | 500 | 5.5 | 878 | 970 | 1100 | 0.0218 | 0.1643 | 0.3203 | 0.7348 | 5.15 | 3.41 | Cnx | ACAR | 800 | 2011-06-10
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 KV | Operacion | 500 | 163.71 | 1905 | 1905 | 2476 | 0.0272 | 0.4152 | 0.33 | 0.98 | 5.072 | 3.238 | Uso | NULL | NULL | 2014-08-22
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 KV | Operacion | 500 | 135.67 | 1905 | 1905 | 2476 | 0.0279 | 0.4196 | 0.331 | 0.9801 | 5.128 | 3.371 | Uso | NULL | NULL | 2014-08-22
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 KV | Operacion | 500 | 45.9 | 2500 | 2500 | 3000 | 0.029 | 0.25 | 0.351 | 0.976 | 5.086 | 3.118 | Uso | NULL | NULL | 2017-05-12

## Líneas de 230 kV
Nombre de la Línea | Estado | Nivel de tensión (kV) | Longitud (Km) | Capacidad de Transporte Nominal (A) | Capacidad de Transporte Térmico (A) | Capacidad de Transporte Emergencia (A) | R1 (Ohm/Km) | R0 (Ohm/Km) | X1 (Ohm/Km) | X0 (Ohm/Km) | B1 (uS/Km) | B0 (uS/Km) | Clase | Tipo de condcutor | Calibre de conductor | Fecha de Operación
ALFEREZ - TESALIA 1 230 KV | Operacion | 230 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Uso | NULL | NULL | NULL
ALFEREZ - TESALIA 2 230 KV | Operacion | 230 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Uso | NULL | NULL | NULL
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | Operacion | 230 | 65.91 | 800 | 895 | 1164 | 0.0498 | 0.2412 | 0.4898 | 1.1527 | 3.4938 | 2.206 | Uso | NULL | NULL | 1971-01-01
LA ENEA - ESMERALDA 1 230 kV | Operacion | 230 | 31.42 | 800 | 989 | 1286 | 0.0541 | 0.2456 | 0.4933 | 1.1294 | 3.4673 | 2.1944 | Uso | NULL | NULL | 1971-01-01
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | Operacion | 230 | 35.19 | 1003 | 1003 | 1304 | 0.0551 | 0.322 | 0.4777 | 1.1784 | 3.4888 | 2.2004 | Uso | NULL | NULL | 1971-01-01
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | Operacion | 230 | 194.42 | 970 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.2588 | 0.4969 | 1.1268 | 3.4411 | 2.1818 | Uso | NULL | NULL | 1971-11-18
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | Operacion | 230 | 194.16 | 1000 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4013 | 0.4618 | 1.3275 | 3.488 | 2.1592 | Uso | NULL | NULL | 1972-01-01
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 4 230 kV | Operacion | 230 | 2.48 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1973-01-01
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | Operacion | 230 | 53.91 | 1060 | 1060 | 1060 | 0.0653 | 0.4838 | 0.4854 | 1.6464 | 3.4455 | 2.3859 | Uso | ACSR | 1033 | 1974-01-01
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | Operacion | 230 | 54.67 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0653 | 0.4838 | 0.4837 | 1.6464 | 3.4455 | 2.3859 | Uso | ACSR | 1033 | 1974-01-01
PANCE - YUMBO 1 230 kV | Operacion | 230 | 27.54 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0653 | 0.4838 | 0.4853 | 1.6464 | 3.4455 | 2.3859 | Uso | ACSR | 1033 | 1974-01-01
IBAGUE (MIROLINDO) - LA MESA 1 230 kV | Operacion | 230 | 86.79 | 966 | 966 | 1255.8 | 0.0535 | 0.3948 | 0.4827 | 1.3741 | 3.4693 | 2.1802 | Uso | NULL | NULL | 1976-01-01
BANADIA - CANO LIMON 1 230 kV | Operacion | 230 | 86.46 | 800 | 844 | 1097 | 0.0683 | 0.3016 | 0.5305 | 1.0371 | 3.2039 | 2.1978 | Uso | NULL | NULL | 1976-01-01
GUAVIO - CHIVOR 2 230 kV | Operacion | 230 | 22.74 | 1021 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.396 | 0.4984 | 1.3448 | 3.4422 | 2.2075 | Uso | NULL | NULL | 1977-05-09
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 2 230 kV | Operacion | 230 | 0.53 | 4067 | 4067 | 4880 | 0.015 | 0.0232 | 0.0859 | 0.3218 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1980-01-01
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | Operacion | 230 | 12.11 | 837 | 837 | 1088 | 0.0714 | 0.3937 | 0.5123 | 1.359 | 3.2288 | 2.1842 | Uso | NULL | NULL | 1980-01-01
TASAJERO - LOS PALOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 101.46 | 820 | 820 | 1066 | 0.0678 | 0.4143 | 0.5311 | 1.3398 | 3.2352 | 2.1975 | Uso | NULL | NULL | 1980-01-01
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | Operacion | 230 | 51.2 | 800 | 846 | 1100 | 0.0683 | 0.3016 | 0.5304 | 1.0374 | 3.2045 | 2.1977 | Uso | NULL | NULL | 1980-01-01
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | Operacion | 230 | 11.45 | 814 | 814 | 1058 | 0.0729 | 0.4278 | 0.5368 | 1.358 | 3.2052 | 2.1902 | Uso | NULL | NULL | 1980-01-01
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | Operacion | 230 | 18.65 | 939 | 939 | 1220.7 | 0.0487 | 0.3441 | 0.4178 | 1.084 | 2.6362 | 1.8213 | Uso | CARDINAL | 954 | 1983-01-01
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | Operacion | 230 | 4.71 | 1120 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.3678 | 0.4801 | 1.3358 | 3.4793 | 2.2314 | Uso | AAAC | 1600 | 1983-01-01
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | Operacion | 230 | 4.71 | 1120 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.3678 | 0.4801 | 1.3358 | 3.4793 | 2.2314 | Uso | AAAC | 1600 | 1983-01-01
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | Operacion | 230 | 7.64 | 960 | 1410 | 960 | 0.0445 | 0.3743 | 0.4801 | 1.3294 | 3.4766 | 2.259 | Uso | AAAC | 1600 | 1983-01-01
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | Operacion | 230 | 7.66 | 960 | 1410 | 960 | 0.0445 | 0.3743 | 0.4801 | 1.3294 | 3.4766 | 2.259 | Uso | AAAC | 1600 | 1983-01-01
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | Operacion | 230 | 109.32 | 960 | 1410 | 960 | 0.0367 | 0.2884 | 0.3983 | 0.923 | 4.2981 | 3.348 | Uso | AAAC/RAIL | 954 | 1983-01-01
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | Operacion | 230 | 109.85 | 960 | 1410 | 960 | 0.0366 | 0.2885 | 0.3986 | 0.924 | 4.2958 | 3.3445 | Uso | AAAC/RAIL | 954 | 1983-01-01
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | Operacion | 230 | 29.74 | 960 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.3719 | 0.4803 | 1.3326 | 3.4763 | 2.2464 | Uso | AAAC | 1600 | 1983-01-01
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | Operacion | 230 | 14.96 | 960 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.3706 | 0.4803 | 1.3327 | 3.5522 | 2.3034 | Uso | AAAC | 1600 | 1983-01-01
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | Operacion | 230 | 84.64 | 800 | 881 | 1145 | 0.0614 | 0.3581 | 0.5175 | 1.4443 | 3.3504 | 1.891 | Uso | NULL | NULL | 1984-01-01
MALENA - JAGUAS 1 230 kV | Operacion | 230 | 69.35 | 768 | 811 | 811 | 0.062 | 0.4278 | 0.5251 | 1.2982 | 3.2566 | 2.212 | Uso | ACSR | CARDINAL54/7 | 1984-01-01
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | Operacion | 230 | 8.23 | 768 | 811 | 811 | 0.0709 | 0.4135 | 0.5266 | 1.3137 | 3.2764 | 2.2365 | Uso | ACSR | CARDINAL54/7 | 1984-01-01
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | Operacion | 230 | 8.53 | 860 | 860 | 860 | 0.0667 | 0.289 | 0.5181 | 0.924 | 3.337 | 2.696 | Uso | ACSR DRAKE | 795 MCM | 1984-01-01
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | Operacion | 230 | 18.75 | 860 | 860 | 860 | 0.0666 | 0.289 | 0.4946 | 0.924 | 3.342 | 2.696 | Uso | ACSR DRAKE | 795 MCM | 1984-01-01
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | Operacion | 230 | 107.04 | 971 | 971 | 1262 | 0.0536 | 0.2632 | 0.4998 | 1.1175 | 3.4209 | 2.1723 | Uso | NULL | NULL | 1985-01-01
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | Operacion | 230 | 63.57 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0634 | 0.5129 | 0.4865 | 1.5324 | 3.4715 | 2.3971 | Uso | AASC | 1200 | 1985-01-01
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | Operacion | 230 | 49.73 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0635 | 0.5129 | 0.4866 | 1.5324 | 3.4715 | 2.3971 | Uso | AASC | 1200 | 1985-01-01
PURNIO - NOROESTE 1 230 kV | Operacion | 230 | 102.61 | 970 | 970 | 1261 | 0.0522 | 0.4001 | 0.4587 | 1.3271 | 3.5048 | 2.1667 | Uso | NULL | NULL | 1985-10-09
SAN CARLOS - PURNIO 1 230 kV | Operacion | 230 | 91.39 | 968 | 968 | 1258.4 | 0.0572 | 0.4028 | 0.4609 | 1.3294 | 3.487 | 2.1594 | Uso | NULL | NULL | 1985-10-25
CUESTECITAS - CUATRICENTENARIO 1 230 kV | Operacion | 230 | 42.08 | 882 | 882 | 1147 | 0.0615 | 0.3622 | 0.5255 | 1.4247 | 3.2961 | 2.0458 | Cnx | NULL | NULL | 1985-11-19
SAN BERNARDINO - PAEZ 1 230 kV | Operacion | 230 | 117.97 | 800 | 1003 | 1304 | 0.0565 | 0.3736 | 0.4762 | 1.3003 | 3.5075 | 2.1622 | Uso | NULL | NULL | 1986-07-27
SOCHAGOTA - PAIPA 1 230 kV | Operacion | 230 | 5.19 | 1237 | 1237 | 1608 | 0.0425 | 0.2907 | 0.4741 | 1.2028 | 3.4837 | 2.2189 | Uso | NULL | NULL | 1987-01-01
SOCHAGOTA - PAIPA 2 230 kV | Operacion | 230 | 5.19 | 1237 | 1237 | 1608 | 0.0425 | 0.2907 | 0.4741 | 1.2028 | 3.4837 | 2.2189 | Uso | NULL | NULL | 1987-01-01
JUANCHITO - PANCE 1 230 kV | Operacion | 230 | 22.91 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0634 | 0.5129 | 0.4865 | 1.5324 | 3.4715 | 2.3971 | Uso | AASC | 1200 | 1987-01-01
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | Operacion | 230 | 21.9 | 984 | 984 | 1279 | 0.0531 | 0.3446 | 0.4787 | 1.2804 | 3.4753 | 2.1937 | Uso | NULL | NULL | 1987-01-01
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 23.45 | 900 | 900 | 900 | 0.0788 | 0.2549 | 0.4925 | 1.5566 | 3.314 | 2.745 | Uso | DRAKE | 795 | 1989-01-01
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | Operacion | 230 | 143.96 | 800 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.3809 | 0.4684 | 1.3354 | 3.6191 | 2.1697 | Uso | NULL | NULL | 1989-01-01
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | Operacion | 230 | 143.96 | 800 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.3809 | 0.4684 | 1.3354 | 3.6191 | 2.1697 | Uso | NULL | NULL | 1989-01-01
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | Operacion | 230 | 116.03 | 960 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.2899 | 0.4848 | 1.1766 | 3.4207 | 2.204 | Uso | NULL | NULL | 1989-01-01
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | Operacion | 230 | 8.21 | 884 | 884 | 1149 | 0.0633 | 0.2849 | 0.4828 | 1.1079 | 3.4167 | 2.189 | Cnx | NULL | NULL | 1989-01-01
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | Operacion | 230 | 8.21 | 884 | 884 | 1149 | 0.0633 | 0.2849 | 0.4828 | 1.1079 | 3.4167 | 2.189 | Cnx | NULL | NULL | 1989-01-01
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 160.39 | 887 | 887 | 1153.1 | 0.0649 | 0.2937 | 0.5165 | 1.0655 | 3.3015 | 2.202 | Uso | NULL | NULL | 1989-01-01
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA (ISA) 1 230 kV | Operacion | 230 | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.2674 | 0.4847 | 1.1362 | 3.4645 | 2.1919 | Uso | NULL | NULL | 1989-11-21
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA (ISA) 2 230 kV | Operacion | 230 | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.2674 | 0.4847 | 1.1362 | 3.4644 | 2.1919 | Uso | NULL | NULL | 1989-11-21
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | Operacion | 230 | 189.05 | 800 | 940 | 1222 | 0.0594 | 0.4199 | 0.4789 | 1.3576 | 3.4978 | 2.184 | Uso | NULL | NULL | 1990-08-04
IBAGUE (MIROLINDO) - LA MESA 2 230 kV | Operacion | 230 | 86.66 | 966 | 966 | 1255.8 | 0.0535 | 0.3948 | 0.4827 | 1.3741 | 3.4693 | 2.1802 | Uso | NULL | NULL | 1990-08-04
URABA - URRA 1 230 kV | Operacion | 230 | 51.12 | 800 | 879 | 1143 | 0.0614 | 0.3581 | 0.5175 | 1.4443 | 3.3504 | 1.891 | Uso | NULL | NULL | 1992-01-01
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | Operacion | 230 | 84.61 | 800 | 881 | 1145 | 0.0614 | 0.3581 | 0.5175 | 1.4443 | 3.3504 | 1.891 | Uso | NULL | NULL | 1992-11-17
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | Operacion | 230 | 27.61 | 1051 | 1051 | 1366 | 0.0496 | 0.2618 | 0.5 | 1.1025 | 3.4239 | 2.2199 | Uso | NULL | NULL | 1992-12-17
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 35.77 | 1154 | 1154 | 1442 | 0.043 | 0.3889 | 0.485 | 1.348 | 3.535 | 2.1405 | Uso | NULL | NULL | 1993-01-01
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | Operacion | 230 | 102.84 | 960 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.2395 | 0.5002 | 1.1077 | 3.4186 | 2.2018 | Uso | NULL | NULL | 1993-12-05
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | Operacion | 230 | 102.65 | 960 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.2395 | 0.5002 | 1.1077 | 3.4186 | 2.2018 | Uso | NULL | NULL | 1993-12-05
LA SIERRA - PRIMAVERA 1 230 kV | Operacion | 230 | 59.78 | 811 | 811 | 1054.3 | 0.0694 | 0.3574 | 0.5455 | 1.5136 | 3.3318 | 1.9402 | Uso | NULL | NULL | 1993-12-10
BETANIA - IBAGUE (MIROLINDO) 1 230 kV | Operacion | 230 | 206.14 | 895 | 895 | 1164 | 0.0634 | 0.3536 | 0.4826 | 1.1863 | 3.4235 | 2.2058 | Uso | NULL | NULL | 1994-01-01
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | Operacion | 230 | 81.13 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.0337 | 0.2619 | 0.372 | 0.7952 | 4.5383 | 3.6774 | Uso | ACSR | 954 | 1994-01-01
CASA DE MAQUINAS JAGUAS - JAGUAS 1 230 kV | Operacion | 230 | 0.74 | 1174 | 1174 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1995-01-01
CARTAGO - SAN MARCOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 146.72 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.2474 | 0.4948 | 1.1312 | 3.4606 | 2.1906 | Uso | NULL | NULL | 1995-01-01
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | Operacion | 230 | 21.84 | 1045.68 | 1045.68 | 1359.38 | 0.0525 | 0.2547 | 0.4729 | 1.0621 | 3.5181 | 2.3256 | Uso | NULL | NULL | 1995-12-09
LA SIERRA - SAN CARLOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 30.18 | 812 | 812 | 1015 | 0.0782 | 0.3563 | 0.5131 | 1.4501 | 3.3288 | 1.8987 | Uso | NULL | NULL | 1996-01-01
SAN MATEO (CUCUTA) - COROZO 2 230 kV | Operacion | 230 | 9.2 | 753 | 753 | 753 | 0.1112 | 0.34 | 0.4193 | 1.532 | 4.512 | 2.2 | Cnx | NULL | NULL | 1996-03-13
PRIMAVERA - COMUNEROS 2 230 kV | Operacion | 230 | 101.47 | 809 | 809 | 1051.7 | 0.0727 | 0.4255 | 0.5363 | 1.3539 | 3.2089 | 2.1901 | Uso | NULL | NULL | 1996-11-04
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | Operacion | 230 | 73.23 | 800 | 869 | 1130 | 0.0538 | 0.2851 | 0.5162 | 1.0413 | 3.2908 | 2.2205 | Uso | NULL | NULL | 1997-01-20
COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | Operacion | 230 | 1.7 | 896 | 896 | 896 | 0.068 | 0.186 | 0.475 | 1.388 | 3.975 | 2.92 | Cnx | NULL | NULL | 1997-01-24
SAN MATEO (CUCUTA) - COROZO 1 230 kV | Operacion | 230 | 9.2 | 753 | 300 | 753 | 0.1112 | 0.34 | 0.4193 | 1.532 | 4.512 | 2.2 | Cnx | NULL | NULL | 1997-01-26
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | Operacion | 230 | 120.57 | 875 | 875 | 1137.5 | 0.0647 | 0.292 | 0.5131 | 1.0764 | 3.3254 | 2.1992 | Uso | NULL | NULL | 1997-01-26
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | Operacion | 230 | 10.91 | 809 | 809 | 1052 | 0.0724 | 0.4195 | 0.5344 | 1.344 | 3.2164 | 2.1891 | Uso | NULL | NULL | 1997-02-27
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | Operacion | 230 | 74.95 | 960 | 1620 | 960 | 0.0343 | 0.2637 | 0.3739 | 0.7989 | 4.5609 | 3.6952 | Uso | ACSR | 954 | 1997-11-09
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | Operacion | 230 | 13.9 | 1100 | 1100 | 1430 | 0.0524 | 0.2745 | 0.5022 | 1.1024 | 3.4095 | 2.2208 | Uso | NULL | NULL | 1997-11-09 11:31
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | Operacion | 230 | 35.79 | 1154 | 1154 | 1500.2 | 0.043 | 0.3887 | 0.4851 | 1.348 | 3.535 | 2.1405 | Uso | NULL | NULL | 1997-11-18
SAN FELIPE - LA MESA 2 230 kV | Operacion | 230 | 77.2 | 952 | 952 | 1237.6 | 0.0549 | 0.2464 | 0.4936 | 1.1295 | 3.4631 | 2.1925 | Uso | NULL | NULL | 1997-12-28 04:55
SAN FELIPE - LA MESA 1 230 kV | Operacion | 230 | 77.2 | 952 | 952 | 1237.6 | 0.0549 | 0.2464 | 0.4936 | 1.1295 | 3.4631 | 2.1925 | Uso | NULL | NULL | 1997-12-30
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 3 230 kV | Operacion | 230 | 2.48 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1998-01-01
NOROESTE - LA MESA 1 230 kV | Operacion | 230 | 40.18 | 1000 | 1051 | 1366 | 0.0507 | 0.2661 | 0.5007 | 1.1025 | 3.4192 | 2.2202 | Uso | NULL | NULL | 1998-02-16
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | Operacion | 230 | 194.21 | 1000 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4013 | 0.4618 | 1.3275 | 3.488 | 2.1592 | Uso | NULL | NULL | 1998-05-04
CASA DE MAQUINAS JAGUAS - JAGUAS 2 230 kV | Operacion | 230 | 0.74 | 1174 | 1174 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1998-05-05 15:28
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 2.49 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1998-05-05 15:29
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 2 230 kV | Operacion | 230 | 2.49 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1998-05-08 15:23
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | Operacion | 230 | 14.28 | 1023 | 1023 | 1329.9 | 0.0535 | 0.2451 | 0.4794 | 1.1 | 3.4585 | 1.973 | Uso | NULL | NULL | 1998-07-28
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | Operacion | 230 | 194.42 | 970 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.2588 | 0.4969 | 1.1268 | 3.4411 | 2.1818 | Uso | NULL | NULL | 1998-12-31
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | Operacion | 230 | 189.05 | 800 | 940 | 1222 | 0.0594 | 0.4199 | 0.4789 | 1.3576 | 3.4978 | 2.184 | Uso | NULL | NULL | 1998-12-31
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | Operacion | 230 | 23.85 | 985 | 985 | 1280.5 | 0.0557 | 0.2472 | 0.4945 | 1.1305 | 3.4585 | 2.1893 | Uso | NULL | NULL | 1999-01-17
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | Operacion | 230 | 95.24 | 809 | 809 | 1051.7 | 0.0525 | 0.209 | 0.4747 | 1.0294 | 3.4314 | 2.2 | Uso | NULL | NULL | 1999-03-07
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | Operacion | 230 | 104.34 | 982 | 982 | 1276.6 | 0.0557 | 0.2994 | 0.4774 | 1.0319 | 3.4996 | 2.045 | Uso | NULL | NULL | 1999-03-23
PAIPA - TPAIPA IV 1 230 kV | Operacion | 230 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 1999-05-03
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | Operacion | 230 | 44.69 | 868 | 868 | 1128.4 | 0.0682 | 0.3002 | 0.5266 | 1.0499 | 3.2315 | 2.1945 | Uso | NULL | NULL | 1999-05-07
LOS PALOS - GUATIGUARA 1 230 kV | Operacion | 230 | 30.6 | 836 | 836 | 1087 | 0.0615 | 0.278 | 0.4834 | 1.197 | 3.396 | 2.198 | Uso | NULL | NULL | 1999-05-14
SOCHAGOTA - GUATIGUARA 1 230 kV | Operacion | 230 | 142.2 | 830 | 830 | 1079 | 0.0684 | 0.409 | 0.5133 | 1.3289 | 3.2286 | 2.1862 | Uso | NULL | NULL | 1999-05-24
SOCHAGOTA - GUATIGUARA 2 230 kV | Operacion | 230 | 155.26 | 1001 | 1001 | 1301.3 | 0.0501 | 0.2965 | 0.4739 | 1.1675 | 3.4402 | 2.0152 | Uso | NULL | NULL | 1999-06-02
PRIMAVERA - COMUNEROS 1 230 kV | Operacion | 230 | 111.6 | 810 | 810 | 1053 | 0.0705 | 0.3531 | 0.5515 | 1.53 | 3.3305 | 1.9165 | Uso | NULL | NULL | 1999-06-17
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | Operacion | 230 | 23.85 | 985 | 985 | 1280.5 | 0.0557 | 0.2472 | 0.4945 | 1.1305 | 3.4585 | 2.1893 | Uso | NULL | NULL | 1999-11-03
LA VIRGINIA - LA HERMOSA 1 230 kV | Operacion | 230 | 27.07 | 1000 | 1015 | 1320 | 0.0539 | 0.2452 | 0.4816 | 1.0793 | 3.4321 | 1.9258 | Uso | NULL | NULL | 1999-11-20
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | Operacion | 230 | 116.03 | 960 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.2899 | 0.4848 | 1.1766 | 3.4207 | 2.204 | Uso | NULL | NULL | 1999-12-13 15:57
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | Operacion | 230 | 17.55 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.2472 | 0.4945 | 1.1305 | 3.4585 | 2.1893 | Uso | NULL | NULL | 1999-12-27
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | Operacion | 230 | 162.93 | 979 | 979 | 1273 | 0.0543 | 0.2658 | 0.4766 | 1.2968 | 3.5347 | 1.9293 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | Operacion | 230 | 127.63 | 987 | 987 | 1283 | 0.0541 | 0.3442 | 0.4849 | 1.6191 | 3.453 | 1.9065 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | Operacion | 230 | 100.47 | 984 | 984 | 1279.2 | 0.0544 | 0.4261 | 0.4823 | 1.4777 | 3.4677 | 2.1703 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | Operacion | 230 | 82.36 | 1250 | 1372 | 1250 | 0.0331 | 0.377 | 0.4757 | 1.3221 | 3.5684 | 2.2633 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | Operacion | 230 | 82.3 | 1250 | 1372 | 1250 | 0.0331 | 0.377 | 0.4757 | 1.3221 | 3.5684 | 2.2633 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
GUAVIO - CHIVOR 1 230 kV | Operacion | 230 | 22.69 | 1021 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.396 | 0.4984 | 1.3448 | 3.4422 | 2.2075 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | Operacion | 230 | 100.47 | 984 | 984 | 1279.2 | 0.0544 | 0.4261 | 0.4823 | 1.4777 | 3.4677 | 2.1703 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
PURNIO - NOROESTE 2 230 kV | Operacion | 230 | 102.52 | 970 | 970 | 1261 | 0.0522 | 0.4001 | 0.4587 | 1.3271 | 3.5048 | 2.1667 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-01
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | Operacion | 230 | 25.75 | 988 | 988 | 1284.4 | 0.0543 | 0.4364 | 0.4822 | 1.4973 | 3.4663 | 2.1492 | Uso | NULL | NULL | 2001-08-31
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | Operacion | 230 | 25.75 | 988 | 988 | 1284.4 | 0.0543 | 0.4364 | 0.4822 | 1.4973 | 3.4663 | 2.1492 | Uso | NULL | NULL | 2001-09-27
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | Operacion | 230 | 58.73 | 996 | 996 | 1294.8 | 0.0544 | 0.4366 | 0.4822 | 1.4963 | 3.4677 | 2.1704 | Uso | NULL | NULL | 2001-09-27
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | Operacion | 230 | 58.73 | 996 | 996 | 1294.8 | 0.0544 | 0.4366 | 0.4822 | 1.4963 | 3.4677 | 2.1704 | Uso | NULL | NULL | 2001-09-27
SAN CARLOS - PURNIO 2 230 kV | Operacion | 230 | 91.39 | 968 | 968 | 1258.4 | 0.0572 | 0.3947 | 0.4795 | 1.3463 | 3.487 | 2.1592 | Uso | NULL | NULL | 2001-12-07
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 1 230 kV | Operacion | 230 | 0.55 | 4067 | 4067 | 4880 | 0.015 | 0.0232 | 0.0859 | 0.3218 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 2002-01-31
YUMBO - SAN MARCOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 6.3 | 986 | 986 | 1281.8 | 0.0556 | 0.2442 | 0.4827 | 1.1031 | 3.4647 | 2.1932 | Uso | NULL | NULL | 2002-01-31
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 2 230 kV | Operacion | 230 | 0.48 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.054 | 0.3371 | 0.4876 | 1.2415 | 3.4129 | 2.0934 | Cnx | NULL | NULL | 2002-05-30
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 3 230 kV | Operacion | 230 | 0.48 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.054 | 0.3371 | 0.4876 | 1.2415 | 3.4129 | 2.0934 | Cnx | NULL | NULL | 2002-05-30
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | Operacion | 230 | 13.3 | 0 | 998 | 1297 | 0.0575 | 0.2829 | 0.4786 | 1.0933 | 3.4634 | 2.1984 | Uso | NULL | NULL | 2002-12-01
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | Operacion | 230 | 13.31 | 0 | 998 | 1297 | 0.0575 | 0.2829 | 0.4786 | 1.0933 | 3.4634 | 2.1984 | Uso | NULL | NULL | 2002-12-01
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 1 230 kV | Operacion | 230 | 0.46 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.0543 | 0.3366 | 0.5239 | 1.1684 | 3.1591 | 2.1662 | Cnx | NULL | NULL | 2002-12-01
JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 1 230 kV | Operacion | 230 | 215.25 | 1053 | 1053 | 1369 | 0.0543 | 0.2827 | 0.485 | 1.2414 | 3.452 | 2.2167 | Uso | ACAR1200 | 1200 | 2003-03-01
JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 2 230 kV | Operacion | 230 | 215.25 | 1053 | 1053 | 1369 | 0.0543 | 0.2827 | 0.485 | 1.2414 | 3.452 | 2.2167 | Uso | ACAR1200 | 1200 | 2003-03-01
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | Operacion | 230 | 107.04 | 971 | 971 | 1262.3 | 0.0536 | 0.2632 | 0.4998 | 1.1175 | 3.4209 | 2.1723 | Uso | NULL | NULL | 2006-06-01
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | Operacion | 230 | 5.46 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0477 | 0.1909 | 0.3691 | 0.9508 | 4.475 | 2.6277 | Uso | NULL | NULL | 2006-12-14
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | Operacion | 230 | 5.7 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0477 | 0.1909 | 0.3691 | 0.9508 | 4.475 | 2.6277 | Uso | NULL | NULL | 2006-12-14
BACATA - TORCA 1 230 kV | Operacion | 230 | 19.88 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0482 | 0.2305 | 0.3841 | 0.9706 | 4.29 | 2.56 | Uso | NULL | NULL | 2006-12-14
BACATA - TORCA 2 230 kV | Operacion | 230 | 19.75 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0482 | 0.2305 | 0.3841 | 0.9706 | 4.29 | 2.56 | Uso | NULL | NULL | 2006-12-14
BETANIA - ALTAMIRA 1 230 kV | Operacion | 230 | 82.59 | 1040 | 1381 | 1795 | 0.0478 | 0.4193 | 0.3586 | 1.5655 | 4.721 | 2.7675 | Uso | ACAR | 650 | 2007-11-27
ALTAMIRA - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | Operacion | 230 | 144.08 | 1040 | 1383 | 1798 | 0.0478 | 0.42 | 0.3591 | 1.5636 | 4.7184 | 2.8012 | Uso | ACAR | 650 | 2007-11-27
MOCOA (JUNIN) - JAMONDINO 1 230 kV | Operacion | 230 | 75.16 | 699 | 699 | 699 | 0.0876 | 0.5387 | 0.5169 | 1.4049 | 3.5 | 2.251 | Uso | DRAKE | 795 | 2007-12-06
JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 3 230 kV | Operacion | 230 | 77.4 | 1062 | 1062 | 1380.6 | 0.0523 | 0.3453 | 0.4884 | 1.4674 | 3.4719 | 2.2954 | Uso | ACAR 1200 | 1200 | 2008-11-14
JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 4 230 kV | Operacion | 230 | 77.4 | 1062 | 1062 | 1380.6 | 0.0523 | 0.3453 | 0.4884 | 1.4674 | 3.4719 | 2.2954 | Uso | ACAR 1200 | 1200 | 2008-11-14
COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS 1 230 kV | Operacion | 230 | 17.29 | 300 | 300 | 350 | 0.0751 | 0.3168 | 0.4924 | 1.3007 | 3.2775 | 1.8481 | Cnx | ACAR | 800 MCM | 2010-01-25
ALFEREZ - YUMBO 1 230 KV | Operacion | 230 | 24.535 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 0.0469 | 0.3786 | 0.469 | 1.3304 | 3.5726 | 2.1836 | Uso | NULL | NULL | 2014-01-24
ALFEREZ - SAN BERNARDINO 1 230 KV | Operacion | 230 | 101.026 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 0.0469 | 0.3786 | 0.469 | 1.3304 | 3.5726 | 2.1836 | Uso | NULL | NULL | 2014-01-24
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 KV | Operacion | 230 | 52.26 | 900 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.256 | 0.4911 | 1.398 | 3.338 | 2.137 | Uso | ACSR Drake | 795 | 2014-07-11
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 KV | Operacion | 230 | 44.7 | 900 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.256 | 0.4911 | 1.398 | 3.338 | 2.137 | Uso | ACSR Drake | 795 | 2014-07-11
GUATIGUARA - SOGAMOSO 1 230 KV | Operacion | 230 | 54.93 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.0518 | 0.3394 | 0.4869 | 1.4546 | 3.4367 | 2.2078 | Uso | NULL | NULL | 2014-08-22
GUATIGUARA - SOGAMOSO 2 230 KV | Operacion | 230 | 54.93 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.0518 | 0.3394 | 0.4869 | 1.4546 | 3.4367 | 2.2078 | Uso | NULL | NULL | 2014-08-22
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 2 230 KV | Operacion | 230 | 6.7 | 743 | 743 | 906 | 0.036 | 0.1808 | 0.256 | 0.7131 | 1.6533 | 0.8435 | Cnx | ACAR | 900 KCM | 2014-12-01
BETANIA - TESALIA 1 230 KV | Operacion | 230 | 35.74 | 1040 | 1795 | 1381 | 0.0679 | 0.4222 | 0.3585 | 1.5497 | 4.7452 | 2.7818 | Uso | NULL | NULL | 2014-12-17
JAMONDINO - TESALIA 1 230 KV | Operacion | 230 | 263.72 | 699 | 1795 | 699 | 0.0509 | 0.4254 | 0.3646 | 1.5643 | 4.7057 | 2.7729 | Uso | NULL | NULL | 2014-12-17
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 KV | Operacion | 230 | 49.7 | 1040 | 1414 | 1414 | 0.0503 | 0.4177 | 0.3737 | 1.4931 | 4.3884 | 2.6248 | Uso | NULL | NULL | 2014-12-17
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 1 230 KV | Operacion | 230 | 6.7 | 743 | 743 | 906 | 0.036 | 0.1808 | 0.256 | 0.7131 | 1.6533 | 0.8435 | Cnx | ACAR | 900 KCM | 2014-12-20
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 3 230 KV | Operacion | 230 | 6.6 | 743 | 743 | 906 | 0.0724 | 0.2125 | 0.5244 | 0.952 | 3.1839 | 2.2861 | Cnx | ACAR | 900 KCM | 2014-12-20
EL QUIMBO - TESALIA 1 230 KV | Operacion | 230 | 2.69 | 617.51 | 778 | 1011 | 0.0564 | 0.2274 | 0.4871 | 1.741 | 3.4357 | 2.199 | Cnx | NULL | NULL | 2015-11-16
EL QUIMBO - TESALIA 2 230 KV | Operacion | 230 | 2.69 | 617.51 | 778 | 1011 | 0.0564 | 0.2274 | 0.4871 | 1.741 | 3.4357 | 2.199 | Cnx | NULL | NULL | 2015-11-16
GUAVIO - LA REFORMA 2 230 KV | Operacion | 230 | 81.35 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.0337 | 0.2619 | 0.372 | 0.7951 | 4.5378 | 3.677 | Uso | NULL | NULL | 2015-11-24
LA REFORMA - TUNAL 2 230 KV | Operacion | 230 | 75.06 | 960 | 1620 | 960 | 0.0343 | 0.2637 | 0.3738 | 0.7988 | 4.5603 | 3.6948 | Uso | ACSR | 954 | 2015-11-24
NUEVA ESPERANZA – PARAISO 1 230 kV | Operacion | 230 | 15.57 | 960 | 1410 | 1120 | 0.0434 | 0.3539 | 0.47 | 1.265 | 3.3767 | 2.1342 | Uso | NULL | NULL | 2016-05-30
NUEVA ESPERANZA – PARAISO 2 230 kV | Operacion | 230 | 15.57 | 960 | 1410 | 1120 | 0.0434 | 0.3539 | 0.47 | 1.265 | 3.3767 | 2.1342 | Uso | NULL | NULL | 2016-05-30
NUEVA ESPERANZA – SAN MATEO 1 230 kV | Operacion | 230 | 29.41 | 960 | 1410 | 960 | 0.044 | 0.3636 | 0.4758 | 1.2957 | 3.4343 | 2.1701 | Uso | NULL | NULL | 2016-05-30
CIRCO – NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | Operacion | 230 | 46.16 | 960 | 1410 | 960 | 0.0441 | 0.3661 | 0.4763 | 1.3024 | 3.4443 | 2.1844 | Uso | NULL | NULL | 2016-05-30
CARTAGO - SAN MARCOS 2 230 KV | Operacion | 230 | 148.43 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.2715 | 0.4943 | 1.1464 | 3.4581 | 2.1902 | Uso | NULL | NULL | 2016-11-30
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 KV | Operacion | 230 | 17.38 | 984 | 984 | 1279 | 0.0558 | 0.2698 | 0.493 | 1.1427 | 3.4586 | 2.1962 | Uso | NULL | NULL | 2016-11-30
NUEVA ESPERANZA – GUAVIO 1 230 KV | Operacion | 230 | 149.12 | 1448 | 1906 | 1882 | 0.0318 | 0.3661 | 0.4626 | 1.4156 | 3.6292 | 2.5364 | Uso | NULL | NULL | 2017-02-09
BETANIA - TULUNI 1 230 KV | Operacion | 230 | 158.09 | 895 | 895 | 1164 | 0.067 | 0.296 | 0.498 | 1.184 | 2.008 | 0.845 | Uso | NULL | NULL | 2017-03-19
IBAGUE (MIROLINDO) - TULUNI 1 230 KV | Operacion | 230 | 102.5 | 895 | 895 | 1164 | 0.066 | 0.271 | 0.494 | 1.142 | 2.024 | 0.876 | Uso | NULL | NULL | 2017-03-19
ESMERALDA – LA ENEA 2 230 KV | Operacion | 230 | 31.42 | 896 | 896 | 1164.8 | 0.0559 | 0.2507 | 0.4671 | 1.0847 | 3.5928 | 2.3274 | Uso | NULL | NULL | 2017-11-30
LA ENEA – SAN FELIPE 2 230 KV | Operacion | 230 | 65.91 | 896 | 896 | 1164.8 | 0.052 | 0.2466 | 0.4632 | 1.0803 | 3.6178 | 2.3376 | Uso | NULL | NULL | 2017-11-30

## Líneas de 220 - 138 kV
Nombre de la Línea | Estado | Nivel de tensión (kV) | Longitud (Km) | Capacidad de Transporte Nominal (A) | Capacidad de Transporte Térmico (A) | Capacidad de Transporte Emergencia (A) | R1 (Ohm/Km) | R0 (Ohm/Km) | X1 (Ohm/Km) | X0 (Ohm/Km) | B1 (uS/Km) | B0 (uS/Km) | Clase | Tipo de condcutor | Calibre de conductor | Fecha de Operación
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | Operacion | 220 | 63.1 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.3296 | 0.4843 | 1.4554 | 3.4322 | 1.9492 | Uso | ACSR FINCH | 1113 | 1969-01-01
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | Operacion | 220 | 80.18 | 630 | 813 | 630 | 0.0893 | 0.3578 | 0.496 | 1.2021 | 3.3541 | 2.0784 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 1972-01-01
TEBSA - SABANALARGA 2 220 kV | Operacion | 220 | 38.42 | 630 | 813 | 630 | 0.0897 | 0.4084 | 0.496 | 1.2408 | 3.3608 | 2.1048 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 1975-01-01
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | Operacion | 220 | 93.5 | 656 | 813 | 787 | 0.0897 | 0.4408 | 0.5157 | 1.1552 | 3.2249 | 2.2218 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 1978-01-01
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | Operacion | 220 | 90.8 | 598 | 818 | 598 | 0.0897 | 0.4409 | 0.5157 | 1.1543 | 3.2292 | 2.2766 | Uso | GREELY | 927,2 MCM | 1978-01-01
FUNDACION - EL COPEY 1 220 kV | Operacion | 220 | 49.41 | 598 | 815 | 718 | 0.0897 | 0.4409 | 0.5157 | 1.1543 | 3.2292 | 2.2766 | Uso | GREELY | 927,2 MCM | 1978-01-01
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | Operacion | 220 | 51.6 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1978-03-01
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | Operacion | 220 | 91.51 | 656 | 813 | 787 | 0.0897 | 0.4145 | 0.4935 | 1.2377 | 3.3982 | 2.2781 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 1983-01-01
GUAJIRA - CUESTECITAS 2 220 kV | Operacion | 220 | 95.45 | 630 | 813 | 722 | 0.0897 | 0.4766 | 0.4911 | 1.164 | 3.3929 | 2.2498 | Uso | GREELY | 927,2 MCM | 1984-01-01
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | Operacion | 220 | 51.33 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1985-01-01
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | Operacion | 220 | 36.6 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1985-09-01
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | Operacion | 220 | 53.2 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1985-09-01
TEBSA - SABANALARGA 3 220 kV | Operacion | 220 | 38.5 | 840 | 839 | 840 | 0.0817 | 0.3596 | 0.4932 | 1.1645 | 3.3537 | 2.1214 | Uso | ACAR | 918 MCM | 1986-01-01
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | Operacion | 220 | 37.9 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.3296 | 0.4843 | 1.4554 | 3.4322 | 1.9492 | Uso | ACSR FINCH | 1113 | 1986-07-01
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | Operacion | 220 | 21.16 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1988-02-01
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | Operacion | 220 | 54.75 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1988-02-01
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | Operacion | 220 | 26.4 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.3296 | 0.4843 | 1.4554 | 3.4322 | 1.9492 | Uso | ACSR FINCH | 1113 | 1988-07-01
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | Operacion | 220 | 20 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3215 | 0.4913 | 1.4574 | 3.3698 | 2.0267 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1989-10-01
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | Operacion | 220 | 0.38 | 1050 | 1250 | 1365 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1989-11-21
ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) 2 220 kV | Operacion | 220 | 0.38 | 1050 | 1250 | 1365 | 0.0585 | 0.3297 | 0.488 | 1.4593 | 3.4174 | 1.9442 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1989-11-21
GUAJIRA - CUESTECITAS 1 220 kV | Operacion | 220 | 95.45 | 630 | 813 | 722 | 0.0897 | 0.4766 | 0.4911 | 1.164 | 3.3929 | 2.2498 | Uso | GREELY | 927,2 MCM | 1993-08-16
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | Operacion | 220 | 14.5 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.32 | 0.4804 | 1.4496 | 3.4711 | 1.962 | Uso | ACSR DIPPER | 1351 | 1993-10-01
OCCIDENTE - LA TASAJERA 1 220 kV | Operacion | 220 | 23.06 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.32 | 0.4804 | 1.4496 | 3.4711 | 1.962 | Uso | ACSR DIPPER | 1351 | 1994-05-20
ANCON SUR (EPM) - OCCIDENTE 1 220 kV | Operacion | 220 | 28.43 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.32 | 0.4804 | 1.4496 | 3.4711 | 1.962 | Uso | ACSR DIPPER | 1351 | 1994-05-27
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | Operacion | 220 | 28.93 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.32 | 0.4804 | 1.4496 | 3.4711 | 1.962 | Uso | ACSR DIPPER | 1351 | 1994-10-28
TEBSA - SABANALARGA 1 220 kV | Operacion | 220 | 38.42 | 630 | 813 | 630 | 0.0897 | 0.4084 | 0.496 | 1.2408 | 3.3608 | 2.1048 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 1997-04-06
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | Operacion | 220 | 81.2 | 777 | 777 | 1010 | 0.0535 | 0.3248 | 0.4842 | 1.4544 | 3.4446 | 1.9532 | Uso | 0 | 0 | 1998-04-01
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | Operacion | 220 | 16 | 915 | 915 | 1190 | 0.0585 | 0.3215 | 0.4913 | 1.4574 | 3.3698 | 2.0267 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1999-02-27
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | Operacion | 220 | 91.15 | 971 | 988 | 988 | 0.0896 | 0.3705 | 0.496 | 1.1915 | 3.3609 | 2.1078 | Uso | BLUEJAY | 1113 MCM | 1999-03-23
TERMOFLORES II - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | Operacion | 220 | 7.4 | 840 | 890 | 890 | 0.0885 | 0.2591 | 0.4658 | 1.6223 | 3.5795 | 2.1053 | Uso | ACAR | 918 MCM | 1999-05-14
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | Operacion | 220 | 45.28 | 840 | 839 | 840 | 0.0818 | 0.3787 | 0.4934 | 1.1927 | 3.3537 | 2.1214 | Uso | ACAR | 918 MCM | 1999-05-18
TERMOFLORES II - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | Operacion | 220 | 7.4 | 840 | 890 | 890 | 0.0885 | 0.2591 | 0.4658 | 1.6223 | 3.5795 | 2.1053 | Uso | ACAR | 918 MCM | 1999-06-02
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO 4 220 kV | Operacion | 220 | 44.5 | 915 | 915 | 1190 | 0.0555 | 0.3176 | 0.4821 | 1.3533 | 3.3812 | 2.0015 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1999-08-01
GUADALUPE IV - EL SALTO 1 220 kV | Operacion | 220 | 8.8 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.3215 | 0.4913 | 1.4574 | 3.3698 | 2.0267 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 1999-09-02
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | Operacion | 220 | 3.12 | 787 | 813 | 790 | 0.0896 | 0.3396 | 0.4955 | 1.1377 | 3.3608 | 2.1048 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 2000-05-24
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | Operacion | 220 | 3.12 | 787 | 813 | 790 | 0.0896 | 0.3396 | 0.4955 | 1.1377 | 3.3608 | 2.1048 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 2000-06-24
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | Operacion | 220 | 2.88 | 787 | 813 | 790 | 0.0892 | 0.352 | 0.4973 | 1.2115 | 3.3444 | 2.0767 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 2001-01-01
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | Operacion | 220 | 2.88 | 787 | 813 | 790 | 0.0892 | 0.352 | 0.4973 | 1.2115 | 3.3444 | 2.0767 | Uso | GREELY | 927.2 MCM | 2001-01-01
GUADALUPE IV - PORCE II (EPM) 1 220 kV | Operacion | 220 | 2.04 | 915 | 920 | 1190 | 0.0545 | 0.3317 | 0.4939 | 1.5907 | 3.3792 | 2.0218 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 2001-01-01
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | Operacion | 220 | 43.34 | 971 | 989 | 989 | 0.0647 | 0.3197 | 0.4851 | 1.1063 | 3.4299 | 2.2083 | Uso | BLUEJAY | 1113 MCM | 2001-01-01
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | Operacion | 220 | 43.34 | 971 | 989 | 989 | 0.0647 | 0.3197 | 0.4851 | 1.1063 | 3.4299 | 2.2083 | Uso | BLUEJAY | 1113 MCM | 2001-01-01
BELLO - EL SALTO 1 220 kV | Operacion | 220 | 68.2 | 915 | 915 | 1190 | 0.0585 | 0.3258 | 0.4895 | 1.4584 | 3.3945 | 1.9837 | Uso | ACSR BLUEJAY | 1113 | 2001-01-01
VALLEDUPAR - CUESTECITAS 1 220 kV | Operacion | 220 | 116.37 | 598 | 813 | 717 | 0.0805 | 0.4086 | 0.4965 | 1.3199 | 3.3537 | 2.3191 | Uso | ACAR | 918 MCM | 2001-01-01
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | Operacion | 220 | 52.1 | 915 | 296 | 920 | 0.056 | 0.3314 | 0.4896 | 1.5766 | 3.4192 | 2.0328 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-06
EL SALTO - PORCE II (EPM) 1 220 kV | Operacion | 220 | 10.9 | 915 | 296 | 920 | 0.0544 | 0.3302 | 0.4917 | 1.583 | 3.3628 | 2.0127 | Uso | NULL | NULL | 2001-01-06
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | Operacion | 220 | 91.2 | 848 | 957 | 1017 | 0.0896 | 0.3705 | 0.496 | 1.1915 | 3.3609 | 2.1078 | Uso | NULL | NULL | 2003-03-01
BOLIVAR (CARTAGENA) - SABANALARGA 2 220 kV | Operacion | 220 | 63.21 | 929 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.191 | 0.498 | 1.094 | 3.361 | 1.9145 | Uso | NULL | NULL | 2007-02-17
BOLIVAR (CARTAGENA) - CARTAGENA 1 220 kV | Operacion | 220 | 18.3 | 929 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.184 | 0.491 | 1.036 | 3.371 | 1.915 | Uso | NULL | NULL | 2007-02-17
BOLIVAR (CARTAGENA) - SABANALARGA 1 220 kV | Operacion | 220 | 69.91 | 630 | 813 | 630 | 0.0893 | 0.3578 | 0.496 | 1.2021 | 3.3541 | 2.0784 | Uso | NULL | NULL | 2007-03-04
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | Operacion | 220 | 96.13 | 588 | 588 | 764 | 0.073 | 0.3106 | 0.497 | 1.2969 | 3.3032 | 1.8657 | Uso | NULL | NULL | 2007-05-30
BOLIVAR (CARTAGENA) – EL BOSQUE 1 220 kV | Operacion | 220 | 16.85 | 800 | 800 | 960 | 0.0607 | 0.2082 | 0.4473 | 0.8862 | 10.5761 | 9.4858 | Uso | NULL | NULL | 2013-05-27
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | Operacion | 220 | 25.69 | 630 | 813 | 756 | 0.0645 | 0.3218 | 0.4537 | 1.1412 | 8.2164 | 7.0568 | Uso | NULL | NULL | 2013-05-27
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 KV | Operacion | 220 | 11.56 | 656 | 813 | 787 | 0.0887 | 0.4172 | 0.4934 | 1.2423 | 3.32 | 1.954 | Uso | NULL | NULL | 2013-08-27
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 KV | Operacion | 220 | 81.47 | 656 | 813 | 787 | 0.0896 | 0.4149 | 0.4935 | 1.2383 | 3.32 | 1.954 | Uso | NULL | NULL | 2013-08-27
BELLO - GUAYABAL 1 220 KV | Operacion | 220 | 22.85 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 0.053 | 0.224 | 0.499 | 1.704 | 3.327 | 1.994 | Uso | NULL | NULL | 2017-09-23
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 220 KV | Operacion | 220 | 24.64 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 0.053 | 0.227 | 0.486 | 1.835 | 3.464 | 2.308 | Uso | NULL | NULL | 2017-09-23
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 KV | Operacion | 220 | 13.71 | 839 | 839 | 840 | 0.0802 | 0.3801 | 0.486 | 1.1741 | 3.4082 | 2.1575 | Uso | NULL | NULL | 2017-12-02
CARACOLI - TEBSA 1 220 KV | Operacion | 220 | 10.14 | 839 | 839 | 840 | 0.0796 | 0.3802 | 0.4834 | 1.169 | 3.4332 | 2.1702 | Uso | NULL | NULL | 2017-12-02
FUNDACION – RIO CORDOBA 1 220 kV | Operacion | 220 | 62.56 | 656 | 813 | 787 | 0.074 | 0.4233 | 0.4878 | 1.1672 | 3.379 | 2.142 | Uso | AAAC Greeley | 927 Kcmil | 2017-12-05
SANTA MARTA – RIO CORDOBA 1 220 KV | Operacion | 220 | 22.39 | 656 | 813 | 787 | 0.0737 | 0.4229 | 0.4877 | 1.1672 | 3.379 | 2.142 | Uso | AAAC Greeley | 927 Kcmil | 2017-12-05
FUNDACION – RIO CORDOBA 2 220 KV | Operacion | 220 | 62.56 | 656 | 656 | 787 | 0.074 | 0.4223 | 4.878 | 1.1672 | 3.379 | 2.142 | Uso | NULL |  | 2018-01-03
SANTA MARTA – RIO CORDOBA 2 220 KV | Operacion | 220 | 22.38 | 656 | 656 | 787 | 0.0737 | 0.4229 | 0.4877 | 1.1672 | 3.379 | 2.142 | Uso | NULL | NULL | 2018-01-03
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 KV | Operacion | 220 | 30.4 | 1000 | 1000 | 1139 | 0.0581 | 0.38 | 0.3658 | 1.1499 | 4.5829 | 2.3915 | Uso | NULL | NULL | 2018-02-07
CARACOLI - TERMOFLORES II 1 220 KV | Operacion | 220 | 35.9 | 1000 | 1000 | 1139 | 0.052 | 0.3382 | 0.3376 | 0.9906 | 18.239 | 16.5828 | Uso | NULL | NULL | 2018-02-07
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | Operacion | 220 | 20 | 1000 | 1000 | 1028 | 0.0506 | 0.3483 | 0.2935 | 0.8953 | 1.813 | 1.727 | Uso | AAAC | 600 kcmil | 2018-08-03
PANAMERICANA - TULCAN 1 138 kV | Operacion | 138 | 15.49 | 644 | 644 | 837 | 0.12 | 0.2404 | 0.5058 | 1.2244 | 3.2483 | 1.9506 | Uso | NULL | NULL | 1995-01-01

## Líneas de 115 kV
Nombre de la Línea | Estado | Nivel de tensión (kV) | Longitud (Km) | Capacidad de Transporte Nominal (A) | Capacidad de Transporte Térmico (A) | Capacidad de Transporte Emergencia (A) | R1 (Ohm/Km) | R0 (Ohm/Km) | X1 (Ohm/Km) | X0 (Ohm/Km) | B1 (uS/Km) | B0 (uS/Km) | Clase | Tipo de condcutor | Calibre de conductor | Fecha de Operación
TERMOYUMBO - YUMBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | NULL
MALAGA - SAN GIL 1 115 kV | Operacion | 115 | 50 | 400 | NULL | 460 | 0.21693 | 0.39398 | 0.44803 | 1.7648 | 3.6535 | 1.6757 | Str | NULL | NULL | NULL
GUACHAL - PRODESAL 1 115 KV | Pruebas | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | NULL
GUACHAL - CARTON COLOMBIA 1 115 KV | Pruebas | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | NULL
PAPELES NACIONALES - TPAPELES NACIONALES 1 115 KV | Operacion | 115 | 1.3602 | 530 | 530 | 530 | 0.1737 | 0.5235 | 0.449 | 1.6173 | 3.6995 | 1.997 | Cnx | NULL | NULL | NULL
BOSA - NUEVA ESPERANZA 2 115 KV | Operacion | 115 | 16.06 | 800 | NULL | 920 | 0.0936 | 0.3347 | 0.457 | 1.2552 | 3.6608 | 2.1809 | Str | NULL | NULL | NULL
NUEVA ESPERANZA - TECHO 1 115 KV | Operacion | 115 | 23.02 | 800 | NULL | 920 | 0.0939 | 0.33 | 0.4586 | 1.2573 | 3.6347 | 2.149 | Str | NULL | NULL | NULL
BOSA - LAGUNETA 1 115 kV | Operacion | 115 | 19.2 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.496 | 0.4709 | 1.4749 | 3.5093 | 1.9671 | Str | ACSR | 605MCM | 1954-01-01
BOSA - TUNAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4966 | 0.4711 | 1.475 | 3.5068 | 1.9482 | Str | ACSR | 605MCM | 1954-01-01
LAGUNETA - SALTO II (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.45 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4968 | 0.4715 | 1.4774 | 3.5068 | 1.9725 | Str | ACSR | 605MCM | 1954-01-01
LA PAZ (BOGOTA) - SALITRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.81 | 854 | 900 | 930 | 0.0954 | 0.3055 | 0.4608 | 1.3146 | 3.5838 | 1.8904 | Str | ACSR | 605MCM | 1954-01-01
LA PAZ (BOGOTA) - VERAGUAS 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4965 | 0.471 | 1.4745 | 3.5058 | 1.9442 | Str | ACSR | 605MCM | 1954-01-01
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 1 115 kV | Operacion | 115 | 51.3 | 490 | 490 | 490 | 0.2129 | 0.7478 | 0.4892 | 2.5196 | 3.408 | 2.2485 | Str | ACSR | 300 | 1955-01-01
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 2 115 kV | Operacion | 115 | 51.3 | 490 | 490 | 490 | 0.2129 | 0.7478 | 0.4892 | 2.5196 | 3.408 | 2.2485 | Str | ACSR | 300 | 1955-01-01
BAJO ANCHICAYA - PAILON 1 115 kV | Operacion | 115 | 35.48 | 300 | 540 | 360 | 0.1485 | 0.4375 | 0.4818 | 1.262 | 3.4839 | 2.2492 | Str | AAAC | 450 | 1957-01-01
MORATO - SALITRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.92 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.2739 | 0.4703 | 1.1311 | 3.5116 | 1.9737 | Str | ACSR | 605MCM | 1957-01-01
BUGA - TULUA 1 115 kV | Operacion | 115 | 28.48 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4878 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1958-01-01
BUGA - TULUA 2 115 kV | Operacion | 115 | 28.5 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4878 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1958-01-01
CHIPICHAPE - TERMOYUMBO 1 | Operacion | 115 | 10.8 | 530 | 530 | 530 | 0.1903 | 0.7252 | 0.4811 | 2.5118 | 3.4408 | 2.263 | Str | ACSR | 336.4 | 1958-01-01
EL SOL - TERMOZIPA 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.82 | 800 | 813 | 920 | 0.0959 | 0.4922 | 0.4743 | 1.4734 | 3.4865 | 1.9939 | Str | ACSR | 605MCM | 1961-01-01
MUÑA III - MUÑA 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.27 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.404 | 0.4601 | 1.5779 | 3.5721 | 1.8773 | Str | ACSR | 605MCM | 1962-01-01
MUÑA III - SALTO II (BOGOTA) 1 115 KV | Operacion | 115 | 8.63 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.454 | 0.4757 | 1.3418 | 3.5667 | 1.9617 | Str | ACSR | 605MCM | 1962-01-01
CIRCO - CONCORDIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.2734 | 0.4703 | 1.1296 | 3.5249 | 1.933 | Str | ACSR | 605MCM | 1962-01-01
CIRCO - CONCORDIA 2 115 kV | Operacion | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | 0.0962 | 0.2745 | 0.4719 | 1.1341 | 3.4943 | 1.9476 | Str | ACSR | 605MCM | 1962-01-01
CIRCO - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.79 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.2729 | 0.4703 | 1.1393 | 3.5051 | 1.998 | Str | ACSR | 605MCM | 1962-01-01
COLEGIO - USME 1 115 kV | Operacion | 115 | 40.798 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4902 | 0.471 | 1.48 | 3.5097 | 2.0003 | Str | ACSR | 605MCM | 1962-01-01
BUGA - CALIMA 1 115 kV | Operacion | 115 | 33.9 | 800 | 910 | 900 | 0.0798 | 0.5339 | 0.4554 | 2.5846 | 3.6689 | 2.4233 | Str | ACSR | 795 | 1962-01-01
BUGA - CALIMA 2 115 kV | Operacion | 115 | 33.9 | 800 | 910 | 900 | 0.0798 | 0.5339 | 0.4554 | 2.5846 | 3.6689 | 2.4233 | Str | ACSR | 795 | 1962-01-01
CARTAGO - ZARZAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 42.19 | 530 | 530 | 530 | 0.1886 | 0.6478 | 0.4833 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1962-01-01
TIBU - ZULIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 68.34 | 300 | 490 | 300 | 0.2091 | 0.5004 | 0.4951 | 1.5556 | 3.3216 | 1.8556 | Str | OSTRICH | 300 | 1962-01-01
GUAVIO - MAMBITA 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.02 | 200 | 489 | 230 | 0.2143 | 0.5087 | 0.5221 | 1.4986 | 3.1544 | 2.0073 | Str | NULL | NULL | 1962-01-01
COLEGIO - LAGUNETA 1 115 kV | Operacion | 115 | 11.71 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.4843 | 0.4714 | 1.486 | 3.4998 | 2.0017 | Str | ACSR | 605MCM | 1965-01-01
BAJO ANCHICAYA - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 35.61 | 400 | 540 | 470 | 0.1485 | 0.4375 | 0.4818 | 1.262 | 3.4839 | 2.2492 | Str | AAAC | 450 | 1966-01-01
BALSILLAS - COLEGIO 1 115 kV | Operacion | 115 | 24.29 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4835 | 0.4715 | 1.487 | 3.5052 | 2.011 | Str | NULL | NULL | 1966-01-01
BALSILLAS - FONTIBON 1 115 kV | Operacion | 115 | 17.88 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4932 | 0.4742 | 1.4721 | 3.4853 | 1.9934 | Str | NULL | NULL | 1966-01-01
FONTIBON - SALITRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.79 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.2738 | 0.4702 | 1.1303 | 3.5079 | 1.96 | Str | ACSR | 605MCM | 1966-01-01
ESMERALDA (CHEC) - SAN FRANCISCO 2 115 kV | Operacion | 115 | 2.12 | 250 | 530 | 300 | 0.1736 | 0.5634 | 0.4392 | 1.4381 | 3.779 | 2.0498 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1968-01-01
ESMERALDA (CHEC) - SAN FRANCISCO 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.1211 | 250 | 530 | 300 | 0.1736 | 0.5381 | 0.4392 | 1.4688 | 3.778 | 1.9647 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1968-01-01
ESMERALDA (CHEC) - SAN FRANCISCO 3 115 kV | Operacion | 115 | 2.12 | 250 | 530 | 300 | 0.1736 | 0.5381 | 0.4392 | 1.4688 | 3.7781 | 2.0066 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1968-01-01
PASTO - RIO MAYO 1 115 kV | Operacion | 115 | 56 | 300 | 450 | 330 | 0.1575 | 0.701 | 0.4928 | 2.542 | 3.4 | 2.382 | Str | ACSR | 397.5 | 1968-01-01
CONVENCION - OCAÑA 1 115 kV | Operacion | 115 | 33.67 | 300 | 300 | 300 | 0.4292 | 0.7204 | 0.5961 | 1.6567 | 3.1767 | 1.8096 | Str | PIGEON | 3/0 | 1968-01-01
CONVENCION - TIBU 1 115 kV | Operacion | 115 | 79.22 | 300 | 300 | 300 | 0.4291 | 0.7204 | 0.5961 | 1.6567 | 3.1767 | 1.8096 | Str | PIGEON | 3/0 | 1968-01-01
CANOAS - MUÑA 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.06 | 400 | 813 | 460 | 0.0953 | 0.4483 | 0.4582 | 1.6241 | 3.5986 | 2.0349 | Str | ACSR | 605MCM | 1969-01-01
PRINCIPAL (POPAYAN) - EL ZAQUE 1 115 kV | Operacion | 115 | 70 | 300 | 590 | 330 | 0.1301 | 0.2931 | 0.45153 | 1.0906 | 3.418 | 2.044 | Str | ACSR | 397.5 | 1969-01-01
ESMERALDA (CHEC) - INSULA (CHINCHINA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 12.0234 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.5367 | 0.4909 | 1.357 | 3.393 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01
ESMERALDA (CHEC) - LA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 31.33 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.5367 | 0.4909 | 1.357 | 3.3931 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01
ESMERALDA (CHEC) - LA ROSA 2 115 kV | Operacion | 115 | 31.3354 | 500 | 530 | 600 | 0.1743 | 0.5367 | 0.4909 | 1.357 | 3.3931 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01
ESMERALDA (CHEC) - MANIZALES 1 115 kV | Operacion | 115 | 26.0342 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.5367 | 0.4909 | 1.357 | 3.3931 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01
INSULA (CHINCHINA) - MANIZALES 1 115 kV | Operacion | 115 | 14.0575 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.5367 | 0.4909 | 1.357 | 3.3931 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01
SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.73 | 800 | 813 | 920 | 0.0971 | 0.2858 | 0.4985 | 0.9857 | 3.3043 | 2.2705 | Str | ACSR | 605MCM | 1970-01-01
IRRA - RIOSUCIO 1 115 kV | Operacion | 115 | 23.8959 | 250 | 661 | 300 | 0.1288 | 0.5327 | 0.4895 | 1.2731 | 3.3827 | 2.2164 | Str | ACSR,PELICAN | 477 MCM | 1971-01-01
LA ENEA - PERALONSO 1 115 kV | Operacion | 115 | 11.57 | 500 | 661 | 600 | 0.1283 | 0.4621 | 0.4857 | 1.3281 | 3.3724 | 2.0553 | Str | ACSR,PELICAN | 477 MCM | 1972-01-01
ARANJUEZ - TORCA 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.01 | 854 | 900 | 930 | 0.0953 | 0.3764 | 0.4647 | 1.4261 | 3.5426 | 2.0392 | Str | ACSR | 605MCM | 1972-01-01
GRANADA - OCOA 1 115 kV | Operacion | 115 | 67 | 400 | 534 | 400 | 0.1683 | 0.5742 | 0.4541 | 1.469 | 3.6202 | 2.1757 | Str | MCM | 397.5 | 1972-01-01
GUACHAL -TERMOVALLE 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.87 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.0453 | 0.2707 | 0.4389 | 1.1203 | 3.817 | 2.23 | Cnx | ACSR | 1351 | 1973-01-01
SAN BERNARDINO - SANTANDER 1 115 kV | Operacion | 115 | 62 | 590 | 590 | 649 | 0.1423 | 0.2734 | 0.4667 | 1.03 | 3.418 | 2.044 | Str | ACSR | 397.5 | 1973-01-01
MUZU - SAN CARLOS (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.73 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.3146 | 0.4638 | 1.2632 | 3.5583 | 2.1128 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
CALERA - TORCA 1 115 kV | Operacion | 115 | 12.27 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.465 | 0.4921 | 1.3292 | 3.3422 | 2.1096 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
MUZU - VERAGUAS 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.09 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.3153 | 0.4646 | 1.2632 | 3.5612 | 2.0977 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
PANCE - SANTANDER 2 115 kV | Operacion | 115 | 43.1 | 590 | 590 | 649 | 0.14289 | 0.42878 | 0.48565 | 1.3832 | 3.596 | 1.828 | Str | ACSR | 397.5 | 1973-01-01
CASTELLANA - TORCA 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.08 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.3038 | 0.4603 | 1.3212 | 3.5869 | 2.0249 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
AUTOPISTA - CASTELLANA 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.35 | 854 | 900 | 930 | 0.0955 | 0.3049 | 0.46 | 1.3137 | 3.5808 | 1.8947 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
AUTOPISTA - SUBA 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.74 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4048 | 0.4607 | 1.5786 | 3.5788 | 1.8848 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
AUTOPISTA - TORCA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.84 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4047 | 0.4609 | 1.5795 | 3.584 | 1.8904 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
AUTOPISTA - TORCA 2 115 kV | Operacion | 115 | 8.8 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.3043 | 0.4602 | 1.3177 | 3.5831 | 1.9763 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
CALLE51 - CARRERA QUINTA 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.52 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4544 | 0.4481 | 1.5765 | 3.6629 | 2.0564 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
CALLE51 - CASTELLANA 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.69 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.2734 | 0.4705 | 1.1347 | 3.506 | 1.9778 | Str | ACSR | 605MCM | 1973-01-01
ALTAMIRA - HOBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 65 | 400 | 518 | 490 | 0.1906 | 0.539 | 0.4898 | 1.52 | 3.394 | 2.39 | Str | ACSR | 336.4 | 1974-01-01
BALSILLAS - MOSQUERA 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.77 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.4358 | 0.4737 | 1.4116 | 3.4899 | 1.9808 | Str | ACSR | 605MCM | 1974-01-01
YOPAL - PAZ DE ARIPORO 1 115 kV | Operacion | 115 | 86.5 | 100 | 530 | 120 | 0.1736 | 0.6043 | 0.4919 | 1.3775 | 3.3549 | 1.8511 | Str | ACSR | 336.4 | 1974-01-01
BARBOSA (SANTANDER) - TSANTA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 39.41 | 360 | 589 | 360 | 0.1932 | 0.3407 | 0.411 | 1.26 | 2.76 | 2.117 | str | NULL | 397.5 | 1975-01-01
CIMITARRA - TSANTA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.49 | 360 | 589 | 360 | 0.1932 | 0.3407 | 0.411 | 1.26 | 2.76 | 2.117 | str | LARK | 397.5 | 1975-01-01
SANTA ROSA - T SANTA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 11 | 300 | 589 | 300 | 0.1932 | 0.3407 | 0.411 | 1.26 | 2.76 | 2.117 | Cnx | NULL | NULL | 1975-01-01
BELEN (CUCUTA) - SEVILLA 2 115 kV | Operacion | 115 | 4.155 | 200 | 530 | 200 | 0.1851 | 0.4764 | 0.4869 | 1.5475 | 3.3676 | 1.8698 | Str | ORIOLE | 336.4 | 1975-01-01
FLORIDA (CAUCA) - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | Operacion | 115 | 12 | 200 | 340 | 220 | 0.3697 | 0.6593 | 0.5702 | 1.6408 | 1.613 | 1.008 | Cnx | ACSR | 4/0 | 1975-01-01
CATAMBUCO - EL ZAQUE 1 115 kV | Operacion | 115 | 112 | 200 | 450 | 260 | 0.1575 | 0.701 | 0.4928 | 2.542 | 3.4 | 2.382 | Str | ACSR | 397.5 | 1976-01-01
BOLIVIA - TIBABUYES 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.57 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.3891 | 0.4653 | 1.4621 | 4.5289 | 2.2412 | Str | ACSR | 605MCM | 1977-01-01
COLEGIO - LA GUACA 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.53 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.5266 | 0.5033 | 1.3694 | 3.2772 | 2.2872 | Str | ACSR | 605MCM | 1977-01-01
CARRERA QUINTA - CONCORDIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.99 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.3265 | 0.4677 | 1.3162 | 3.5262 | 1.9611 | Str | ACSR | 605MCM | 1978-01-01
BALSILLAS - FACATATIVA 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.03 | 400 | 813 | 460 | 0.0957 | 0.4623 | 0.4921 | 1.3326 | 3.3441 | 2.1119 | Str | ACSR | 605MCM | 1979-01-01
BELEN (CUCUTA ) - SEVILLA 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.024 | 300 | 490 | 300 | 0.2092 | 0.5004 | 0.495 | 1.5556 | 3.3216 | 1.8556 | Str | OSTRICH | 300 | 1980-01-01
LA ROSA - CUBA 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.8 | 530 | 530 | 530 | 0.19 | 0.3676 | 0.4976 | 1.5352 | 3.403 | 1.512 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1980-01-01
ESMERALDA (CHEC) - IRRA 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.9206 | 400 | 530 | 480 | 0.1745 | 0.5785 | 0.5001 | 1.293 | 3.318 | 2.1647 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1981-01-01
ESMERALDA (CHEC) - VITERBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 14.2429 | 200 | 530 | 240 | 0.1746 | 0.5715 | 0.5014 | 1.3142 | 3.2792 | 2.1957 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1981-01-01
IRRA - SALAMINA 1 115 kV | Operacion | 115 | 27.2823 | 150 | 530 | 180 | 0.1746 | 0.5784 | 0.5023 | 1.2871 | 3.2968 | 2.1737 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1982-01-01
MORATO - USAQUEN 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.33 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.4212 | 0.4642 | 1.5524 | 3.5458 | 2.1218 | Str | ACSR | 605MCM | 1982-01-01
CANDELARIA (VALLE) - JUANCHITO (EPSA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 15.85 | 300 | 530 | 360 | 0.0907 | 0.4934 | 0.5209 | 1.5098 | 3.4034 | 2.4736 | Str | ACSR | 336.4 | 1982-01-01
BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 1 115 kV | Operacion | 115 | 65.23 | 460 | 493 | 475 | 0.1958 | 0.5014 | 0.5017 | 1.5144 | 3.272 | 1.836 | Str | ACSR | 300 | 1982-12-31
MANIZALES - PERALONSO 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.5614 | 500 | 530 | 600 | 0.174 | 0.523 | 0.4802 | 1.4845 | 3.3872 | 2.2566 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1983-01-01
FACATATIVA - VILLETA 1 115 kV | Operacion | 115 | 27.34 | 400 | 813 | 460 | 0.0958 | 0.5306 | 0.492 | 1.3949 | 3.3472 | 2.1206 | Str | ACSR | 605MCM | 1983-01-01
BOSA - PAVCO 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.13 | 489 | 489 | 562.35 | 0.2138 | 0.5717 | 0.4993 | 1.6315 | 3.3214 | 1.8374 | Str | ACSR | 266.8MCM | 1983-01-01
BAVARIA (BOGOTA) - TECHO 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.29 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.3026 | 0.4609 | 1.3289 | 3.5991 | 1.8161 | Str | ACSR | 605MCM | 1983-01-01
TULUA - ZARZAL 2 115 kV | Operacion | 115 | 37.9 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4878 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1983-01-01
TABOR (BVENTURA) - PAILON 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.5 | 507 | 540 | 630 | 0.1485 | 0.4375 | 0.4818 | 1.262 | 3.4839 | 2.2492 | Str | AAAC | 450 | 1983-01-01
BETANIA - EL BOTE 1 115 kV | Operacion | 115 | 30 | 400 | 593 | 458 | 0.1573 | 0.405 | 3.4969 | 1.6106 | 3.434 | 2.134 | Str | ACSR | 397.5 | 1983-01-01
DORADA - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | Operacion | 115 | 29.1412 | 400 | 530 | 480 | 0.174 | 0.514 | 0.5036 | 1.5044 | 3.3198 | 2.1679 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1983-01-01
PANCE - SAN ANTONIO 1 115 kV | Operacion | 115 | 12.2 | 800 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.6116 | 0.4592 | 2.4671 | 3.6373 | 2.2892 | Str | ACSR | 795 | 1983-01-01
PANCE - SAN ANTONIO 2 115 kV | Operacion | 115 | 12.2 | 800 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.6116 | 0.4592 | 2.4671 | 3.6373 | 2.2892 | Str | ACSR | 795 | 1983-01-01
MANZANARES (CALDAS) - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | Operacion | 115 | 29.36 | 300 | 530 | 360 | 0.1739 | 0.5169 | 0.4953 | 1.5216 | 3.3523 | 2.1425 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1983-01-01
CIRCO - CONCORDIA 3 115 kV | Operacion | 115 | 1.51 | 800 | 813 | 920 | 0.0962 | 0.4405 | 0.4706 | 1.4178 | 3.5352 | 1.9149 | Str | ACSR | 605MCM | 1984-01-01
SESQUILE - TERMOZIPA 1 115 kV | Operacion | 115 | 19.3 | 300 | 489 | 345 | 0.0952 | 0.4031 | 0.4755 | 1.5528 | 3.455 | 1.8724 | Str | ACSR | 266.8MCM | 1984-01-01
BOLIVIA - NOROESTE 1 115 kV | Operacion | 115 | 11.4 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.4806 | 0.3683 | 1.5463 | 4.5289 | 2.5072 | Str | ACSR | 605MCM | 1985-01-01
CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 2 115 kV | Operacion | 115 | 7 | 800 | 900 | 900 | 0.0721 | 0.4193 | 0.4484 | 1.3294 | 3.7078 | 2.1642 | Str | NULL | NULL | 1985-01-01
LA ENEA - MANIZALES 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.6521 | 500 | 530 | 600 | 0.1737 | 0.4425 | 0.4898 | 1.5944 | 3.3761 | 1.9877 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1985-01-01
MUZU - TUNAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.97 | 854 | 900 | 930 | 0.0956 | 0.4201 | 0.4607 | 1.5623 | 3.5807 | 1.8856 | Str | ACSR | 605MCM | 1985-01-01
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 1 115 kV | Operacion | 115 | 17 | 590 | 590 | 649 | 0.1327 | 0.3328 | 0.4184 | 1.0779 | 1.709 | 1.022 | Str | ACSR | 397.5 | 1985-01-01
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 2 115 kV | Operacion | 115 | 17 | 590 | 590 | 649 | 0.1309 | 0.3278 | 0.4193 | 1.0797 | 1.709 | 1.022 | Str | ACSR | 397.5 | 1985-01-01
ARMENIA - REGIVIT 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.0402 | 400 | 530 | 480 | 0.174 | 0.5192 | 0.4907 | 1.4609 | 3.396 | 2.181 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1985-01-01
ARMENIA - LA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 39.0136 | 500 | 530 | 600 | 0.1735 | 0.5655 | 0.4287 | 1.5438 | 3.8193 | 1.9265 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1985-01-01
SAN ANTONIO (BOYACA) - CEMENTOS ARGOS (BOYACA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.6 | 528 | 528 | 528 | 0.2785 | 0.7827 | 0.796 | 2.3501 | 3.299 | 1.874 | Str | ACSR | 336.4 | 1985-06-22
PAIPA - TDIACO 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.98 | 400 | 522 | 480 | 0.1746 | 0.4763 | 0.484 | 1.505 | 3.4 | 1.849 | Str | ACSR | 336.4 | 1985-12-31
DUITAMA (HIGUERAS) - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 19.15 | 522 | 522 | 522 | 0.1747 | 0.479 | 0.4841 | 1.5348 | 3.431 | 1.879 | Str | ACSR | 336.4 | 1985-12-31
PAIPA - DIACO (BOYACA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.2 | 400 | 522 | 480 | 0.203 | 0.479 | 0.497 | 1.571 | 3.3 | 1.8 | Str | ACSR | 336.4 | 1985-12-31
CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.9 | 800 | 900 | 900 | 0.0721 | 0.4193 | 0.4484 | 1.3294 | 3.7078 | 2.1642 | Str | ACSR | 795 | 1986-01-01
CENTRO (FLORENCIA) - DONCELLO 1 115 kV | Operacion | 115 | 57 | 300 | 593 | 330 | 0.157 | 0.422 | 0.487 | 1.738 | 3.38 | 1 | Str | NULL | NULL | 1986-01-01
PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | Operacion | 115 | 104 | 400 | 590 | 440 | 0.15 | 0.3893 | 0.5054 | 1.4344 | 3.418 | 2.044 | Cnx | ACSR | 397.5 | 1986-01-01
LA ESPERANZA - CALERA 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.5 | 320 | 340 | 350 | 0.2603 | 0.4869 | 0.4936 | 1.612 | 3.4405 | 2.189 | Str | ACSR | 4/0 | 1988-01-01
PAIPA - TBAVARIA (BOYACA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 19.16 | 522 | 522 | 522 | 0.1746 | 0.4763 | 0.4836 | 1.5056 | 3.423 | 1.849 | Str | ACSR | 336.4 | 1988-12-31
TBAVARIA (BOYACA) - TCEMENTOS BOYACA (HOLCIM) 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.83 | 522 | 522 | 522 | 0.1746 | 0.4763 | 0.4841 | 1.5056 | 3.423 | 1.849 | Str | ACSR | 336.4 | 1988-12-31
TBELENCITO - TCEMENTOS BOYACA (HOLCIM) 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.62 | 522 | 522 | 522 | 0.1748 | 0.4763 | 0.4841 | 1.5056 | 3.423 | 1.849 | Str | ACSR | 336.4 | 1988-12-31
TBELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.56 | 522 | 522 | 522 | 0.1746 | 0.4763 | 0.4841 | 1.5056 | 3.423 | 1.849 | Str | ACSR | 336.4 | 1988-12-31
SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 2 115 kV | Operacion | 115 | 86 | 720 | 720 | 800 | 0.1063 | 0.4112 | 0.4667 | 1.5174 | 3.5715 | 1.9202 | Str | ACSR | 556.5 | 1989-01-01
SAN BERNARDINO - SANTANDER 2 115 kV | Operacion | 115 | 62 | 500 | 590 | 550 | 0.1423 | 0.2462 | 0.4636 | 0.9393 | 3.418 | 2.044 | Str | ACSR | 397.5 | 1989-01-01
SANTANDER - CABAÑA (CAUCA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 24.5 | 460 | 460 | 506 | 0.2379 | 0.6413 | 0.5473 | 1.3181 | 3.39 | 2.12 | Str | ACSR | 397.5 | 1989-01-01
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.7 | 989 | 989 | 1286 | 0.0646 | 0.35 | 0.4878 | 1.441 | 1.2454 | 1.779 | Str | ACSR | 1033 | 1989-01-01
ESMERALDA (CHEC) - LA HERMOSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 24.3433 | 530 | 530 | 689 | 0.0537 | 0.243 | 0.479 | 1.069 | 3.478 | 2.275 | Str | ACSR | 336.4 | 1989-01-01
LA HERMOSA - LA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.01 | 910 | 910 | 1183 | 0.0713 | 0.4746 | 0.3897 | 1.5186 | 4.3934 | 1.9168 | Str | ACSR, DRAKE | 795 MCM | 1989-01-01
GUATEQUE - SESQUILE 1 115 kV | Operacion | 115 | 43 | 493 | 493 | 591.6 | 0.1958 | 0.5034 | 0.4903 | 1.5289 | 3.43 | 2.227 | Str | ACSR | 300 | 1989-12-31
PUERTO BOYACA - VASCONIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 11.47 | 400 | 493 | 240 | 0.1958 | 0.6192 | 0.4959 | 1.4726 | 3.328 | 2.054 | Str | ACSR | 300 | 1989-12-31
SAN ANTONIO (BOYACA) - SOGAMOSO (LA RAMADA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.5 | 522 | 522 | 522 | 0.1903 | 0.449 | 0.5228 | 1.7237 | 1.9127 | 0.5802 | Str | ACSR | 336.4 | 1989-12-31
SAN ANTONIO (BOYACA) - TSIDENAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.89 | 300 | 360 | 360 | 0.1901 | 0.4862 | 0.474 | 1.4948 | 3.302 | 1.816 | Str | ACSR | 336.4 | 1989-12-31
SOGAMOSO (LA RAMADA) - TSIDENAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.32 | 300 | 360 | 360 | 0.1901 | 0.4862 | 0.474 | 1.4948 | 3.302 | 1.816 | Str | ACSR | 336.4 | 1989-12-31
PALAGUA - VASCONIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.7 | 400 | 493 | 457 | 0.1958 | 0.6192 | 0.4959 | 1.4726 | 3.328 | 2.054 | Str | ACSR | 300 | 1989-12-31
EL BOTE - TSEBORUCO - 1 115 kV | Operacion | 115 | 27 | 400 | 593 | 458 | 0.1573 | 0.405 | 0.4969 | 1.6106 | 3.434 | 2.134 | Str | ACSR | 397.5 | 1990-01-01
MAMBITA - SANTA MARIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.35 | 300 | 489 | 345 | 0.214 | 0.5008 | 0.5218 | 1.5001 | 3.1435 | 2.0277 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
TPELDAR - ZIPAQUIRA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.62 | 562 | 562 | 646 | 0.1702 | 0.4799 | 0.4815 | 1.599 | 3.4147 | 1.8434 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
EL SOL - ZIPAQUIRA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.477 | 562 | 562 | 646 | 0.1701 | 0.4806 | 0.4815 | 1.5988 | 3.4168 | 1.8282 | Str | ACSR | 336MCM | 1990-01-01
GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.1 | 800 | 900 | 900 | 0.0804 | 0.6076 | 0.4981 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 1990-01-01
GUACHAL - TERMOYUMBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 5 | 800 | 900 | 900 | 0.0804 | 0.6076 | 0.4981 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 1990-01-01
GUACHAL - TERMOYUMBO 2 115 kV | Operacion | 115 | 5 | 800 | 900 | 900 | 0.0804 | 0.6076 | 0.4981 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 1990-01-01
LA HERMOSA - REGIVIT 1 115 kV | Operacion | 115 | 35.2163 | 500 | 530 | 600 | 0.1743 | 0.5769 | 0.4972 | 1.3025 | 3.3341 | 2.1496 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1990-01-01
PAILON - BAHIA MALAGA 1 115 kV | Operacion | 115 | 69.42 | 100 | 400 | 120 | 0.2073 | 0.4738 | 0.5021 | 1.6199 | 3.321 | 1.7602 | Str | AAAC | 300 | 1990-01-01
PALENQUE - LOS PALOS 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.69 | 480 | 530 | 690 | 0.1933 | 0.3703 | 0.4914 | 1.495 | 3.319 | 2.117 | Str | LINNET | 336.4 | 1990-03-25
FLANDES - LA GUACA 1 115 kV | Operacion | 115 | 57.06 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.503 | 0.503 | 1.2499 | 3.2804 | 1.9218 | Str | ACSR | 605MCM | 1990-11-02
FLANDES - LA GUACA 2 115 kV | Operacion | 115 | 57.81 | 757 | 908.4 | 935.65 | 0.1153 | 0.5412 | 0.4708 | 1.37 | 3.5523 | 2.4466 | Str | ACSR | 605 | 1990-11-16
SANTA BARBARA (PALMIRA) - SUCROMILES 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.94 | 800 | 900 | 900 | 0.0802 | 0.6076 | 0.4977 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 1991-01-01
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 2 115 kV | Operacion | 115 | 1.7 | 989 | 989 | 1286 | 0.0646 | 0.35 | 0.4878 | 1.441 | 1.2454 | 1.779 | Str | ACSR | 1033 | 1991-01-01
EL SOL - TERMOZIPA 2 115 kV | Operacion | 115 | 6.96 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4304 | 0.4606 | 1.6315 | 3.5743 | 1.9012 | Str | ACSR | 605MCM | 1992-01-01
NATAGAIMA - PRADO 1 115 kV | Operacion | 115 | 28.34 | 534 | 640.8 | 660.02 | 0.2065 | 0.4787 | 0.5152 | 1.5341 | 3.2295 | 1.9006 | Str | ACSR | 336.4 | 1992-01-01
NOROESTE - TENJO 1 115 kV | Operacion | 115 | 15.99 | 800 | 813 | 1000 | 0.0955 | 0.4029 | 0.461 | 1.5814 | 3.5817 | 1.9093 | Str | ACSR | 605MCM | 1992-01-01
PANAMERICANA - JAMONDINO 1 115 kV | Operacion | 115 | 57 | 300 | 450 | 390 | 0.1759 | 0.493 | 0.4605 | 1.506 | 3.6 | 2.42 | Str | ACSR | 397.5 | 1992-01-01
JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | Operacion | 115 | 14 | 400 | 450 | 450 | 0.1357 | 0.493 | 0.4121 | 1.506 | 2.8 | 2.42 | Str | ACSR | 397.5 | 1992-01-01
EL SOL - TENJO 1 115 kV | Operacion | 115 | 16.577 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4217 | 0.469 | 1.5434 | 3.5038 | 1.9455 | Str | ACSR | 605MCM | 1992-01-01
CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | Operacion | 115 | 26.5 | 300 | 450 | 390 | 0.1626 | 0.493 | 0.4814 | 1.506 | 3.4 | 2.42 | Str | ACSR | 397.5 | 1992-01-01
CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | Operacion | 115 | 12 | 300 | 450 | 330 | 0.1505 | 0.701 | 0.4929 | 2.542 | 3.466 | 2.382 | Str | ACSR | 397.5 | 1992-01-01
EL YARUMO - PUERTO CAICEDO 1 115 kV | Operacion | 115 | 29 | 200 | 365 | 240 | 0.16 | 0.42 | 0.49 | 1.74 | 3.38 | 1.69 | Str | NULL | 397.5 | 1992-11-30
COCORNA - PUERTO BOYACA 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.15 | 400 | 493 | 480 | 0.1958 | 0.6192 | 0.4959 | 1.4726 | 3.328 | 2.054 | Str | ACSR | 300 | 1992-12-31
MUÑA - SIDEMUÑA 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.84 | 800 | 813 | 920 | 0.096 | 0.4345 | 0.4629 | 1.639 | 3.6007 | 1.8904 | Str | ACSR | 605MCM | 1993-01-01
BETANIA - HOBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 20 | 400 | 575 | 458 | 0.1571 | 0.4113 | 0.5002 | 1.6019 | 3.389 | 1.927 | Str | ACSR | 336.4 | 1993-01-01
AGUABLANCA - JUANCHITO (EPSA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.36 | 600 | 900 | 720 | 0.0803 | 0.7641 | 0.461 | 2.1679 | 3.4736 | 2.2635 | Str | ACSR | 795 | 1995-01-01
AGUABLANCA - JUANCHITO(EPSA) 2 115 kV | Operacion | 115 | 4.36 | 600 | 900 | 720 | 0.0803 | 0.7641 | 0.461 | 2.1679 | 3.4736 | 2.2635 | Str | ACSR | 795 | 1995-01-01
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.8 | 490 | 490 | 490 | 0.213 | 0.7478 | 0.489 | 2.5196 | 3.408 | 2.2485 | Str | ACSR | 300 | 1995-01-01
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO 2 115 kV | Operacion | 115 | 3.8 | 490 | 490 | 490 | 0.213 | 0.7478 | 0.489 | 2.5196 | 3.408 | 2.2485 | Str | ACSR | 300 | 1995-01-01
JUANCHITO (EPSA) - SAN LUIS 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.63 | 800 | 900 | 900 | 0.0809 | 0.8017 | 0.4596 | 2.1617 | 3.7259 | 2.3181 | Str | AASC | 927 | 1995-01-01
JUANCHITO (EPSA) - SAN LUIS 2 115 kV | Operacion | 115 | 6.63 | 800 | 900 | 900 | 0.0809 | 0.8017 | 0.4596 | 2.1617 | 3.7259 | 2.3181 | Str | AASC | 927 | 1995-01-01
JAMONDINO - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | Operacion | 115 | 114 | 200 | 900 | 260 | 0.0886 | 0.436 | 0.5073 | 1.282 | 3.5 | 2.523 | Str | ACSR | 795 | 1995-01-01
SAN LUIS - TERMOYUMBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.96 | 800 | 900 | 900 | 0.0809 | 0.8017 | 0.4597 | 2.1617 | 3.7259 | 2.3181 | Str | AASC | 927 | 1995-01-01
SAN LUIS - TERMOYUMBO 2 115 kV | Operacion | 115 | 8.96 | 800 | 900 | 900 | 0.0809 | 0.8017 | 0.4597 | 2.1617 | 3.7259 | 2.3181 | Str | AASC | 927 | 1995-01-01
ZULIA - LA FRIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.501 | 200 | 530 | 240 | 0.1851 | 0.4764 | 0.4869 | 1.5475 | 3.37 | 1.87 | Str | ORIOLE | 336.4 | 1995-01-01
TERMODORADA - DORADA 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.1308 | 250 | 600 | 300 | 0.1735 | 0.5794 | 0.4176 | 1.5656 | 3.9696 | 1.8578 | Str | ACSR, LINNET | NULL | 1995-01-01
LIZAMA - SABANA DE TORRES 1 115 kV | Operacion | 115 | 33.11 | 240 | 589 | 240 | 0.1624 | 0.3098 | 0.4126 | 1.2329 | 2.739 | 1.31 | Str | LARK | 397.5 | 1995-03-01
BARBOSA(SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | Operacion | 115 | 45 | 400 | 493 | 457 | 0.1958 | 0.5014 | 0.5017 | 1.5144 | 3.272 | 1.836 | Str | ACSR | 300 | 1995-12-31
DIACO - TDIACO 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.35 | 400 | 522 | 480 | 0.203 | 0.479 | 0.497 | 1.571 | 3.3 | 1.8 | Str | ACSR | 336.4 | 1995-12-31
LA ENEA - ACASA 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.483 | 250 | 500 | 300 | 0.1741 | 0.5299 | 0.438 | 1.635 | 3.827 | 1.9687 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1996-01-01
GUACHAL -TERMOVALLE 2 115 kV | Operacion | 115 | 1.87 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.0453 | 0.2707 | 0.4389 | 1.1203 | 3.817 | 2.23 | Cnx | ACSR | 1351 | 1997-01-01
CARTAGO - LA UNIÓN (VALLE) 1 115 kV | Operacion | 115 | 38.2 | 530 | 530 | 530 | 0.1699 | 0.6807 | 0.4833 | 2.5138 | 3.4666 | 2.2668 | Str | ACSR | 336.4 | 1997-01-01
QUIBDO - CERTEGUI 1 115 kV | Operacion | 115 | 39.44 | 400 | 571 | 571 | 0.2081 | 0.5116 | 0.4789 | 1.592 | 2.493 | 2.493 | Str | Partridge | 266.8 | 1997-01-01
CERRITO - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 17.7 | 200 | 530 | 240 | 0.1905 | 0.4934 | 0.489 | 1.5098 | 3.4034 | 2.4736 | Str | ACSR | 336.4 | 1997-01-01
BARZAL - OCOA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.84 | 593 | 593 | 678 | 0.1423 | 0.5482 | 0.4629 | 1.4778 | 3.6917 | 2.2012 | Str | MCM | 397.5 | 1997-04-06
ALTAMIRA - CENTRO (FLORENCIA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 54.5 | 400 | 510 | 400 | 0.1906 | 0.539 | 0.4898 | 1.52 | 3.394 | 2.39 | Str | ACSR | 336.4 | 1997-04-06
BANADIA - TAME 1 115 kV | Operacion | 115 | 60 | 276 | 528 | 330 | 0.1909 | 0.5873 | 0.4893 | 1.418 | 3.387 | 2.319 | Str | Linnet | 336,4 MCM | 1997-11-30
CERTEGUI (CHOCO) - ISTMINA 1 115 kV | Operacion | 115 | 25.12 | 200 | 571 | 240 | 0.2081 | 0.5116 | 0.4789 | 1.592 | 2.493 | 1.634 | Str | Partridge | 266.8 | 1998-01-01
FLORIDA (BUCARAMANGA) - LOS PALOS 1 115 kV | Operacion | 115 | 18.18 | 589 | 589 | 589 | 0.1624 | 0.3098 | 0.4307 | 1.1967 | 2.62 | 1.19 | Str | LARK | 397.5 | 1998-01-01
CHIPICHAPE - LA CAMPIÑA 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.22 | 530 | 530 | 530 | 0.1906 | 0.7252 | 0.4812 | 2.5118 | 3.4408 | 2.263 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-01-01
LA CAMPIÑA - TERMOYUMBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.58 | 530 | 530 | 530 | 0.1906 | 0.7252 | 0.4812 | 2.5118 | 3.4408 | 2.263 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-01-01
EL BOTE - SUR 1 115 kV | Operacion | 115 | 10 | 400 | 518 | 458 | 0.1906 | 0.539 | 0.4898 | 1.52 | 3.394 | 2.39 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-01-01
SAN MARCOS (VALLE) - GUACHAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.17 | 900 | 900 | 900 | 0.0901 | 0.6076 | 0.4635 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 1998-01-01
JUANCHITO - JUANCHITO (EPSA) 2 115 kV | Operacion | 115 | 2.33 | 1500 | 1800 | 1800 | 0.0406 | 0.5078 | 0.3219 | 1.518 | 5.1554 | 2.6397 | Str | AASC | 927 | 1998-01-01
BARZAL - LA REFORMA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.06 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.3712 | 0.4632 | 1.5541 | 3.5172 | 2.1571 | Str | ACSR | 605MCM | 1998-02-06 14:32
SIMIJACA - UBATE 1 115 kV | Operacion | 115 | 27.195 | 562 | 562 | 646 | 0.1697 | 0.484 | 0.4962 | 1.5649 | 3.2979 | 1.7976 | Str | ACSR | 336MCM | 1998-02-17 11:52
JUANCHITO - JUANCHITO (EPSA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.33 | 1500 | 1800 | 1800 | 0.0406 | 0.5078 | 0.3219 | 1.518 | 5.1554 | 2.6397 | Str | AASC | 927 | 1998-04-21 19:23
AYACUCHO - CONVENCION - 1 115 kV | Operacion | 115 | 37.89 | 250 | 530 | 250 | 0.18512 | 0.47644 | 0.48695 | 1.5475 | 3.3676 | 1.8698 | Str | NULL | NULL | 1998-05-05 15:07
SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.5 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4884 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-05-20
SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO 2 115 kV | Operacion | 115 | 6.5 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4884 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-05-20
SAN MARCOS (VALLE) - BUGA 1 115 kV | Operacion | 115 | 36.83 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4878 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-05-21 11:33
OCAÑA - AGUACHICA 1 115 kV | Operacion | 115 | 43.47 | 260 | 670 | 260 | 0.1341 | 0.4254 | 0.4843 | 1.5449 | 3.4194 | 1.8857 | Str | PELICAN | 477 | 1998-07-16 11:06
SAN MARCOS (VALLE) - BUGA 2 115 kV | Operacion | 115 | 36.83 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4878 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-07-23 16:33
MANZANARES (CALDAS) - PERALONSO 1 115 kV | Operacion | 115 | 57.48 | 400 | 530 | 480 | 0.1737 | 0.4964 | 0.4887 | 1.518 | 3.4048 | 2.1257 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1998-10-23
BETANIA - TSEBORUCO 1 115 kV | Operacion | 115 | 3 | 400 | 593 | 458 | 0.1573 | 0.405 | 0.4969 | 1.6106 | 3.434 | 2.134 | Str | ACSR | 397.5 | 1998-12-01
ARMENIA - TEBAIDA NUEVA 1 115 kV | Operacion | 115 | 17 | 455 | 455 | 500.5 | 0.17 | 0.4301 | 0.5175 | 1.5346 | 3.1691 | 1.921 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-12-30
SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO 1 115 kV | Operacion | 115 | 44.56 | 120 | 589 | 120 | 0.1626 | 0.3394 | 0.4603 | 1.52 | 3.543 | 2.137 | Str | LARK | 397.5 | 1999-01-01
CAJAMARCA (TOLIMA) - REGIVIT 1 115 kV | Operacion | 115 | 28.17 | 400 | 480 | 494.4 | 0.1144 | 0.3903 | 0.5037 | 1.4728 | 3.2707 | 2.0194 | Str | ACSR | 605 | 1999-01-01
GUADUERO - VILLETA 1 115 kV | Operacion | 115 | 30.4 | 424 | 450 | 500 | 0.1655 | 0.4209 | 0.3017 | 1.4789 | 3.5759 | 2.3657 | Str | ACSR | 336.4 | 1999-01-01
LA UNION (VALLE) - ZARZAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 18.05 | 530 | 530 | 530 | 0.1479 | 0.7411 | 0.4787 | 2.3295 | 3.5676 | 2.1953 | Str | ACSR | 336.4 | 1999-12-02
DOSQUEBRADAS - LA ROSA 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.363 | 500 | 530 | 600 | 0.1738 | 0.4595 | 0.4749 | 1.6208 | 3.4946 | 1.9885 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1999-12-27
FLANDES - LANCEROS 1 115 kV | Operacion | 115 | 24 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2064 | 0.4823 | 0.5311 | 1.5002 | 3.1098 | 1.9568 | Str | ACSR | 336.4 | 1999-12-27
CARTAGO - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.2966 | 530 | 600 | 600 | 0.1737 | 0.4537 | 0.474 | 1.6298 | 3.4697 | 1.9576 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 2000-01-01
JUNIN (MOCOA) - PUERTO CAICEDO 1 115 kV | Operacion | 115 | 63 | 200 | 365 | 240 | 0.16 | 0.42 | 0.49 | 1.74 | 3.38 | 1.69 | Str | ACSR | 397.5 | 2000-06-24
SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 86 | 720 | 720 | 800 | 0.1063 | 0.4112 | 0.4667 | 1.5174 | 3.5715 | 1.9202 | Str | ACSR | 556.5 | 2001-01-01
ARANJUEZ - USAQUEN 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.31 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4204 | 0.4647 | 1.5544 | 3.551 | 2.047 | Str | ACSR | 605MCM | 2001-01-01
SAN MARCOS - CODAZZI (VALLE) 1 115 kV | Operacion | 115 | 36.71 | 800 | 900 | 900 | 0.0656 | 0.6076 | 0.3809 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 2001-01-01
SAN MARCOS (VALLE) - GUACHAL 2 115 kV | Operacion | 115 | 7.17 | 900 | 900 | 900 | 0.0901 | 0.6076 | 0.4635 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | ACSR | 795 | 2001-01-01
TULUA - ZARZAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 37.9 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.6478 | 0.4878 | 2.6145 | 3.4114 | 2.3059 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
SEBORUCO - TSEBORUCO 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.4 | 100 | 275 | 115 | 0.4153 | 0.5884 | 0.7021 | 1.8726 | 2.329 | 1.56 | Str | ACSR | 2/0 | 2001-01-01
VICTORIA (CALDAS) - MARIQUITA 1 115 kV | Operacion | 115 | 14.08 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2073 | 0.6332 | 0.4982 | 1.3973 | 3.3626 | 2.3556 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
TPELDAR - PELDAR 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.43 | 400 | 562 | 460 | 0.17035 | 0.5555 | 0.4724 | 1.6617 | 3.4808 | 2.2687 | Cnx | ACSR | 336MCM | 2001-01-01
TPELDAR - UBATE 1 115 kV | Operacion | 115 | 30.57 | 562 | 562 | 646 | 0.1704 | 0.5995 | 0.4714 | 1.3267 | 3.5001 | 2.3276 | Str | ACSR | 336MCM | 2001-01-01
CABAÑA (CAUCA) - PROPAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.5 | 200 | 460 | 220 | 0.2379 | 0.6413 | 0.5473 | 1.3181 | 3.393 | 2.111 | Cnx | ACSR | 266.8 | 2001-01-01
EL BOTE - NATAGAIMA 1 115 kV | Operacion | 115 | 80.96 | 400 | 480 | 458 | 0.2065 | 0.4787 | 0.5152 | 1.5341 | 3.2295 | 1.9006 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
BUCARAMANGA - TBUCAFLORI 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.0547 | 589 | 589 | 765 | 0.1426 | 0.3194 | 0.5114 | 1.5196 | 2.9883 | 1.7918 | Str | Lark | 397.5 | 2001-01-01
SAUCES - MUÑA 1 115 kV | Operacion | 115 | 25.69 | 200 | 350 | 355 | 0.211 | 0 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | Str | ACSR | 266.8 | 2001-01-01
AGAFANO - TLEONA 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.91 | 562 | 562 | 646 | 0.0953 | 0.492 | 0.4423 | 1.6297 | 3.7401 | 1.9513 | Cnx | ACSR | 336,4 KCM | 2001-01-01
PANCE - PAPELCAUCA 1 115 kV | Operacion | 115 | 18.15 | 800 | 900 | 900 | 0.0802 | 0.7641 | 0.461 | 2.1679 | 3.4736 | 2.2635 | Str | ACSR | 795 | 2001-01-01
AGUABLANCA - PAPELCAUCA 1 115 kV | Operacion | 115 | 15.93 | 800 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.7641 | 0.4601 | 2.1679 | 3.4736 | 2.2635 | Str | ACSR | 795 | 2001-01-01
SALTO II (BOGOTA) - SALTO I 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.213 | 400 | 813 | 460 | 0.0931 | 0.4408 | 0.447 | 1.5771 | 3.55 | 1.775 | Str | ACSR | 605MCM | 2001-01-01
EL BOTE - TENAY 1 115 kV | Operacion | 115 | 18 | 400 | 530 | 458 | 0.154 | 0.3438 | 0.3976 | 1.3047 | 0.0476 | 0.0286 | Str | NULL | 336.4 | 2001-01-01
PRADO - TENAY 1 115 kV | Operacion | 115 | 89 | 400 | 530 | 440 | 0.154 | 0.3438 | 0.3976 | 1.3047 | 0.0476 | 0.0286 | Str | NULL | 336.4 | 2001-01-01
LA INSULA (CUCUTA) - ZULIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 31.24 | 350 | 490 | 350 | 0.2092 | 0.5004 | 0.495 | 1.5556 | 3.3216 | 1.8556 | Str | OSTRICH | 300 | 2001-01-01
LA REFORMA - OCOA 1 115 kV | Operacion | 115 | 12 | 800 | 757 | 800 | 0.0953 | 0.3712 | 0.4632 | 1.5541 | 3.5172 | 2.1571 | Str | PAECOK | 605 | 2001-01-01
LA REFORMA - OCOA 2 115 kV | Operacion | 115 | 12 | 800 | 757 | 800 | 0.0953 | 0.3712 | 0.4632 | 1.5541 | 3.5172 | 2.1571 | Str | PAECOK | 605 | 2001-01-01
CASTELLANA - SALITRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.3987 | 0.449 | 1.4694 | 3.6885 | 2.0779 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
CALLE67 - CIRCO 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.74 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.3509 | 0.4601 | 1.3214 | 3.5909 | 1.9891 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
NOROESTE - TIBABUYES 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.2 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4352 | 0.4582 | 1.5495 | 3.6059 | 2.1842 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
MUZU - TUNAL 2 115 kV | Operacion | 115 | 3.91 | 854 | 900 | 930 | 0.0956 | 0.4201 | 0.4607 | 1.5623 | 3.5807 | 1.8856 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
TDIACO - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | Operacion | 115 | 22.69 | 400 | 522 | 480 | 0.203 | 0.479 | 0.497 | 1.571 | 3.3 | 1.8 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
CAQUEZA - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 24.11 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.4383 | 0.4904 | 1.5934 | 3.3689 | 2.1692 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
CAQUEZA - LA REFORMA 1 115 kV | Operacion | 115 | 41.81 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4381 | 0.4903 | 1.5933 | 3.3687 | 2.168 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
DIACEMENTO - FLANDES 1 115 kV | Operacion | 115 | 31.84 | 600 | 720 | 741.6 | 0.1233 | 0.4791 | 0.4996 | 1.3706 | 3.3202 | 2.1315 | Str | ACSR | 556.5 | 2001-01-01
MUÑA - SAN CARLOS (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 23.27 | 800 | 813 | 920 | 0.095034 | 0.47583 | 0.4765 | 1.6677 | 3.4957 | 1.7479 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.61 | 480 | 530 | 690 | 0.1867 | 0.3636 | 0.4914 | 1.4949 | 3.322 | 2.016 | Str | LINNET | 336.4 | 2001-01-01
BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.68 | 530 | 530 | 690 | 0.2287 | 0.3973 | 0.4757 | 1.4306 | 3.1132 | 2.0338 | Str | LINNET/PATRI | 336.4/266.6 | 2001-01-01
SAN FELIPE - MARIQUITA 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.21 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2073 | 0.6332 | 0.4982 | 1.3973 | 3.3626 | 2.3556 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
REAL DE MINAS - PALENQUE 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.12 | 480 | 530 | 690 | 0.2144 | 0.3593 | 0.4977 | 1.3351 | 3.3209 | 2.1085 | Str | LINNET/PATRI | 336.4/266.6 | 2001-01-01
PALENQUE - LIZAMA 1 115 kV | Operacion | 115 | 45.64 | 480 | 530 | 690 | 0.1932 | 0.3407 | 0.4128 | 1.2564 | 2.7442 | 2.013 | Str | LINNET | 336.4 | 2001-01-01
MIROLINDO - DIACEMENTO 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.8 | 600 | 720 | 741.6 | 0.1233 | 0.4791 | 0.4996 | 1.3706 | 3.3202 | 2.1315 | Str | ACSR | 556.5 | 2001-01-01
MIROLINDO - PAPAYO 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.66 | 600 | 720 | 741.6 | 0.1233 | 0.4791 | 0.4996 | 1.3706 | 3.3202 | 2.1315 | Str | ACSR | 556.5 | 2001-01-01
FLANDES - PRADO 1 115 kV | Operacion | 115 | 59.64 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2065 | 0.4787 | 0.5152 | 1.5341 | 3.2295 | 1.9006 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
FLANDES - PRADO 2 115 kV | Operacion | 115 | 59.64 | 534 | 640.8 | 660.02 | 0.2065 | 0.4787 | 0.5152 | 1.5341 | 3.2295 | 1.9006 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01
FLORIDA (BUCARAMANGA) - TBUCAFLORI 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.69 | 589 | 589 | 765 | 0.1426 | 0.3194 | 0.543 | 1.5196 | 2.9884 | 1.8898 | Str | LARK | 397.5 | 2001-01-01
ALTAMIRA - PITALITO 1 115 kV | Operacion | 115 | 40 | 400 | 683 | 458 | 0.1313 | 0.4141 | 0.4902 | 1.6517 | 3.392 | 2.161 | Str | NULL | NULL | 2001-08-31
DORADA - GUADUERO 1 115 kV | Operacion | 115 | 40 | 424 | 450 | 500 | 0.1655 | 0.4209 | 0.3017 | 1.4789 | 3.5759 | 2.3657 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-08-31
NATAGAIMA - TULUNI 1 115 kV | Operacion | 115 | 47.37 | 534 | 640.8 | 660.02 | 0.2073 | 0.6332 | 0.4982 | 1.3973 | 3.3626 | 2.3556 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-12-07
CALERA - USAQUEN 1 115 kV | Operacion | 115 | 17.39 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4302 | 0.4719 | 1.6176 | 3.4939 | 2.0207 | Str | NULL | NULL | 2002-01-01
CHICALA - COLEGIO 1 115 kV | Operacion | 115 | 35.06 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.414 | 0.4741 | 1.3393 | 3.4874 | 2.0122 | Str | PEACOCK | 605 MCM | 2002-05-30
CHICALA - SALITRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 14.3 | 800 | 813 | 920 | 0.0966 | 0.4046 | 0.4779 | 1.3266 | 3.5114 | 2.0035 | Str | PEACOCK | 605 MCM | 2002-05-30
BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | Operacion | 115 | 85 | 200 | 900 | 260 | 0.0886 | 0.436 | 0.5073 | 1.282 | 3.5 | 2.523 | Str | ACSR | 795 | 2003-03-01
LA INSULA (CUCUTA) - BELEN (CUCUTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.62 | 490 | 490 | 600 | 0.2091 | 0.5004 | 0.4951 | 1.5556 | 3.3216 | 1.8556 | Str | OSTRICH | 300 | 2003-07-06
CALLE67 - LA PAZ (BOGOTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.25 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.3485 | 0.4498 | 1.3792 | 3.6673 | 1.969 | Str | NULL | NULL | 2004-03-29 14:07
TERMOYOPAL - YOPAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.66 | 584 | 584 | 584 | 0.1376 | 0.3995 | 0.4264 | 1.0002 | 3.973 | 2.3982 | Cnx | ACSR | 397.5 | 2004-07-29
SAN LUIS - SIDELPA 1 115 kV | Operacion | 115 | 3.4 | 330 | 840 | 360 | 0.072 | 0.2494 | 0.4127 | 1.4913 | 3.849 | 1.62 | Str | NULL | NULL | 2004-11-15
LAGUNETA - VERAGUAS 1 115 kV | Operacion | 115 | 25.93 | 800 | 813 | 920 | 0.091 | 0.4361 | 0.4533 | 1.2935 | 3.3831 | 1.8798 | Str | NULL | NULL | 2005-05-19
LA PAZ (BOGOTA) - TUNAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.87 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4965 | 0.471 | 1.4745 | 3.5058 | 1.9442 | Str | NULL | NULL | 2005-05-19
SUBA - MORATO 1 115 kV | Operacion | 115 | 9.48 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.2737 | 0.4699 | 1.1303 | 3.511 | 1.2209 | Str | NULL | NULL | 2006-01-22
GUAYABAL - ITAGUI 1 | Operacion | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 2006-02-01
SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) 2 115 kV | Operacion | 115 | 4.75 | 800 | 813 | 920 | 0.0971 | 0.2858 | 0.4985 | 0.9857 | 3.3043 | 2.2705 | Str | NULL | NULL | 2006-09-12 14:55
CIRCO - USME 1 115 kV | Operacion | 115 | 12.23 | 800 | 813 | 920 | 0.0949 | 0.4557 | 0.4761 | 1.3274 | 3.3824 | 1.9567 | Str | NULL | NULL | 2006-09-12 14:59
PAIPA - TUNJA (DONATO) 2 115 kV | Operacion | 115 | 34.05 | 400 | 685 | 480 | 0.1172 | 0.3987 | 0.4916 | 1.5591 | 3.388 | 1.985 | Str | ACAR | 550 | 2006-09-24
LA INSULA (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.601 | 800 | 910 | 800 | 0.0801 | 0.3714 | 0.4583 | 1.5189 | 3.601 | 1.9395 | Str | DRAKE | 795 | 2006-10-06
GRANADA - SAN JOSE DEL GUAVIARE 1 115 kV | Operacion | 115 | 187 | 429 | 429 | 429 | 0.2053 | 0.3172 | 0.4875 | 0.885 | 3.327 | 2.3122 | Str | NULL | 336.4 | 2006-10-06
CANDELARIA (VALLE) - MAYAGUEZ 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.85 | 200 | 470 | 240 | 0.1723 | 0.4522 | 0.481 | 1.3461 | 3.487 | 1.753 | Str | ACSR | 336.4 | 2007-02-08
LA VIRGINIA - CERTEGUI 1 115 kV | Operacion | 115 | 142.23 | 657 | 657 | 657 | 0.2848 | 0.5883 | 0.4588 | 1.572 | 2.578 | 1.671 | Str | ACSR Flicker | 477 | 2007-03-29
TERMOYOPAL - YOPAL 2 115 kV | Operacion | 115 | 13.65 | 584 | 584 | 584 | 0.1376 | 0.3995 | 0.4264 | 1.0002 | 3.973 | 2.3982 | Cnx | NULL | NULL | 2007-04-18
CALERA - SAN RAFAEL 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.57 | 200 | 800 | 200 | 0.0957 | 0.4624 | 0.5031 | 1.3024 | 3.2645 | 2.294 | Str | NULL | NULL | 2007-10-03
BACATA (CODENSA) - SUBA 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.42 | 813 | 935 | 976 | 0.0566 | 0.3424 | 0.4408 | 1.4635 | 3.772 | 1.8663 | Str | NULL | NULL | 2007-10-25 16:30
BACATA (CODENSA) - CHIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.8 | 854 | 900 | 1000 | 0.0689 | 0.3694 | 0.4487 | 1.46 | 3.6967 | 1.9054 | Str |  |  | 2007-10-25 16:30
NOROESTE - TECHO 1 115 kV | Operacion | 115 | 27.69 | 800 | 820 | 920 | 0.0955 | 0.4178 | 0.4548 | 1.4691 | 3.6528 | 2.0503 | Str | NULL | NULL | 2007-11-12 22:23
BACATA (CODENSA) - EL SOL 1 115 kV | Operacion | 115 | 36.07 | 854 | 900 | 1000 | 0.077 | 0.3875 | 0.4541 | 1.4581 | 3.6491 | 1.93 | Str |  |  | 2007-12-09 21:31
BACATA (CODENSA) - SALITRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 28.03 | 800 | 813 | 920 | 0.0726 | 0.3777 | 0.4511 | 1.4589 | 3.6749 | 1.9175 | Str | NULL | NULL | 2007-12-09 21:31
GUAVIO - UBALA 1 115 kV | Operacion | 115 | 18.19 | 200 | 489 | 230 | 0.2138 | 0.4857 | 0.5045 | 1.4703 | 3.246 | 1.8644 | Str | ACSR | 266.8 KCM | 2008-01-01
LEONA - TLEONA 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.14 | 562 | 562 | 646 | 0.096644 | 0.47813 | 0.45779 | 1.5921 | 3.2406 | 2.0358 | Cnx | NULL | NULL | 2008-01-01
FAMILIA - REFISAL 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.8 | 200 | 230 | 230 | 0.1644 | 0.3698 | 0.4951 | 1.1591 | 3.0573 | 1.7823 | Str | NULL | NULL | 2008-01-01
TERMOYUMBO - PLANTA PROPAL 115 KV 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.34 | 158 | 433 | 158 | 0.189 | 0.3667 | 0.4844 | 1.3717 | 3.28 | 1.768 | Str | AAAC | 350 | 2008-01-25 17:17
CHIA - DIACO 1 115 kV | Operacion | 115 | 21.19 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.4865 | 0.4712 | 1.463 | 3.5074 | 1.9762 | Str | NULL | NULL | 2009-03-31
DIACO - TERMOZIPA 1 115 kV | Operacion | 115 | 1.72 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.3743 | 0.471 | 1.2854 | 3.4933 | 1.9899 | Str | PEACOCK | 605 kcmil | 2009-03-31
BRISAS - CAJAMARCA (TOLIMA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 27.36 | 400 | 480 | 494.4 | 0.1144 | 0.3903 | 0.5037 | 1.4728 | 3.2707 | 2.0194 | Str | NULL | NULL | 2009-06-23
CALLE PRIMERA - CONCORDIA 1 115 KV | Operacion | 115 | 4.27 | 800 | 820 | 920 | 0.0958 | 0.3529 | 0.474 | 1.3771 | 3.5258 | 1.9753 | Str | AAAC | 315 | 2009-07-12 18:00
CERRITO - PROVIDENCIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 8.9 | 400 | 404 | 400 | 0.211 | 0.5709 | 0.5074 | 1.3418 | 3.121 | 1.84 | Cnx | NULL | NULL | 2009-07-16
AGUACLARA - CHIVOR 1 115 kV | Operacion | 115 | 32 | 400 | 519 | 480 | 0.208 | 0.4506 | 0.4013 | 1.523 | 3.359 | 1.827 | Str | WIDGEON | 336.4 | 2009-08-01 17:30
CALLE PRIMERA - VERAGUAS 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.47 | 800 | 820 | 920 | 0.0958 | 0.3252 | 0.4727 | 1.2184 | 3.5147 | 1.9884 | Str | AAAC | 315 (IEC) | 2009-08-19 18:00
PUERTO LOPEZ - SURIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 56.383 | 360 | 360 | 400 | 0.1423 | 0.5482 | 0.4629 | 1.4778 | 3.6917 | 2.2012 | Str | NULL | NULL | 2009-08-19 18:00
OCOA - SURIA 1 115 kV | Operacion | 115 | 30.683 | 360 | 360 | 400 | 0.1423 | 0.5482 | 0.4629 | 1.4778 | 3.6917 | 2.2012 | Str | NULL | NULL | 2009-08-19 18:00
DOSQUEBRADAS - PAVAS 1 115 KV | Operacion | 115 | 11.9815 | 530 | 600 | 600 | 0.1737 | 0.46 | 0.4696 | 1.6338 | 3.4794 | 1.9614 | Str | ACSR | 336.4 | 2011-04-09
PAVAS - TPAPELES NACIONALES 1 115 KV | Operacion | 115 | 11.0579 | 530 | 530 | 530 | 0.1737 | 0.4624 | 0.4713 | 1.6272 | 3.5324 | 1.9677 | Str | ACSR | 336.4 | 2011-04-09
JAMUNDI - PANCE 1 115 KV | Operacion | 115 | 11.27 | 590 | 590 | 649 | 0.1436 | 0.4204 | 0.7623 | 1.3055 | 4.034 | 2.488 | Str | ACSR | 397.5 | 2011-06-30
JAMUNDI - SANTANDER 1 115 KV | Operacion | 115 | 31.83 | 590 | 590 | 649 | 0.1411 | 0.4246 | 0.48 | 1.369 | 4.034 | 2.488 | Str | ACSR | 397.5 | 2011-06-30
BACATA - FLORIDA 1 115 KV | Operacion | 115 | 25.98 | 800 | 813 | 920 | 0.058574 | 0.31505 | 0.43648 | 1.2594 | 3.3658 | 1.9486 | Str | NULL | NULL | 2011-11-05
FLORIDA - TIBABUYES 1 115 KV | Operacion | 115 | 4.98 | 800 | 813 | 920 | 0.0584 | 0.3347 | 0.4699 | 1.3484 | 3.6337 | 2.094 | Str | NULL | NULL | 2011-11-05
PIEDECUESTA - TBUCAFLORI 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.28 | 458 | 458 | 600 | 0.2134 | 0.3904 | 0.5112 | 1.6416 | 3.1978 | 1.7761 | Str | NULL | 266.8 | 2012-02-03
PIEDECUESTA - SAN GIL 1 115 kV | Operacion | 115 | 60.6 | 458 | 458 | 458 | 0.2129 | 0.3899 | 0.5171 | 1.6272 | 3.1522 | 1.8016 | Str | NULL | 266.8 | 2012-02-03
BUENCAFE - INSULA (CHINCHINA) 1 115 kV | Operacion | 115 | 4.253 | 88.4 | 530 | 88.4 | 0.1746 | 0.5932 | 0.4499 | 1.4179 | 3.7025 | 2.233 | Str | ACSR LINNET | 336,4 | 2012-10-08
GUACHAL - PALMASECA 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.05 | 900 | 900 | 900 | 0.0804 | 0.6076 | 0.4981 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | NULL | NULL | 2012-12-31
PALMASECA - SUCROMILES 1 115 kV | Operacion | 115 | 10.31 | 900 | 900 | 900 | 0.0804 | 0.6076 | 0.4981 | 2.3764 | 3.3765 | 2.4141 | Str | NULL | NULL | 2012-12-31
BRISAS - MIROLINDO 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.3 | 757 | 908.4 | 935.62 | 0.1145 | 0.4061 | 0.4494 | 1.5713 | 3.7019 | 1.8256 | STR | NULL | NULL | 2013-02-15
BRISAS - PAPAYO 1 115 kV | Operacion | 115 | 3 | 400 | 480 | 494.4 | 0.1144 | 0.3903 | 0.5037 | 1.4728 | 3.2707 | 2.0194 | Str | NULL | NULL | 2013-02-15
CONVENCION - TECOPETROL 1 115 kV | Operacion | 115 | 37.79 | 200 | 530 | 200 | 0.18512 | 0.47644 | 0.48695 | 1.5475 | 3.3676 | 1.8698 | STR | NULL | NULL | 2013-03-13
AYACUCHO - ECOPETROL 1 115 kV | Operacion | 115 | 0.8 | 248 | 530 | 248 | 0.18512 | 0.47644 | 0.48695 | 1.5475 | 3.3676 | 1.8698 | STR | NULL | NULL | 2013-03-13
AMOYA - TULUNI 1 115 KV | Operacion | 115 | 19.56 | 525 | 757 | 560 | 0.181 | 0.3391 | 0.4848 | 1.228 | 1.81 | 0.7562 | Cnx | NULL | NULL | 2013-05-24
BARRANCA - PUERTO WILCHES 1 115 KV | Operacion | 115 | 37.5 | 600 | 726 | 600 | 0.1051 | 0.2815 | 0.4772 | 1.6233 | 3.4227 | 1.5137 | Str | DOVE | 556.5 | 2013-08-12
AGUABLANCA - ALFEREZ II 1 115 KV | Operacion | 115 | 5.63 | 912 | 912 | 912 | 0.0802 | 0.7304 | 0.4599 | 2.3161 | 3.5653 | 2.3038 | Str | ACSR | 795 | 2013-11-29
ALFEREZ II - MELENDEZ 1 115 KV | Operacion | 115 | 4.08 | 912 | 912 | 912 | 0.0802 | 0.7304 | 0.4599 | 2.3161 | 3.5653 | 2.3038 | Str | ACSR | 795 | 2013-11-29
AGUACLARA – AGUAZUL 1 115 KV | Operacion | 115 | 77.5 | 400 | 530 | 480 | 0.1721 | 0.4388 | 0.4894 | 1.2961 | 3.5206 | 1.8581 | Str | NULL | NULL | 2014-01-30
ORIENTE - SUR 1 115 KV | Operacion | 115 | 8.63 | 400 | 595 | 458 | 0.1397 | 0.436 | 0.5043 | 1.3715 | 3.2545 | 1.7578 | Str | NULL | NULL | 2014-04-07
BETANIA - SUR 1 115 KV | Operacion | 115 | 29.28 | 400 | 595 | 458 | 0.1397 | 0.436 | 0.5043 | 1.3715 | 3.2545 | 1.7578 | Str | NULL | NULL | 2014-08-11
GUACHAL - TERMOEMCALI 1 115 KV | Operacion | 115 | 0.12 | 1390 | 1670 | NULL | 0.15 | 1.86 | 0.53 | 1.17 | NULL | NULL | Cnx | 1600XLPE | NULL | 2014-09-06
GUACHAL - TERMOEMCALI 2 115 KV | Operacion | 115 | 0.12 | 1390 | 1670 | NULL | 0.15 | 0.53 | 1.86 | 1.17 | NULL | NULL | Cnx | 1600 XLPE | NULL | 2014-09-06
GUATEQUE - TUNJITA 1 115 kV | Operacion | 115 | 13.61 | 493 | 493 | 591.6 | 0.1958 | 0.5003 | 0.4903 | 1.5288 | 3.4298 | 2.227 | Str | ACSR | 336 MCM | 2014-10-31
SANTA MARIA - TUNJITA 1 115 kV | Operacion | 115 | 19.19 | 493 | 493 | 591.6 | 0.1958 | 0.5003 | 0.4903 | 1.5288 | 3.4298 | 2.227 | Str | ACSR | 336 MCM | 2014-10-31
DORADA - PURNIO 1 115 kV | Operacion | 115 | 5.78 | 500 | 912 | 600 | 0.0723 | 0.2466 | 0.4809 | 1.7848 | 3.46 | 1.9635 | Str | NULL | NULL | 2015-02-25
CANDELARIA (VALLE) - JUANCHITO (EPSA) 2 115 KV | Operacion | 115 | 15.85 | 400 | 530 | 480 | 0.0907 | 0.4934 | 0.5209 | 1.5098 | 3.4034 | 2.4736 | Str | NULL | NULL | 2015-06-03
ALFEREZ I - PANCE 1 115 KV | Operacion | 115 | 6.36 | 900 | 900 | 900 | 0.08 | 0.7382 | 0.4602 | 2.2815 | 3.544 | 2.2944 | Str | NULL | NULL | 2015-06-04
ALFEREZ I - MELENDEZ 1 115 KV | Operacion | 115 | 10.26 | 900 | 900 | 900 | 0.08 | 0.7382 | 0.4602 | 2.2815 | 3.544 | 2.2944 | Str | NULL | NULL | 2015-06-04
CUCUANA - MIROLINDO 1 115 KV | Operacion | 115 | 64.34 | 728 | 728 | 873.6 | 0.1 | 0.35 | 0.47 | 1.3 | 3.43 | 1.69 | Cnx | NULL | NULL | 2015-07-29
FLANDES - GUALANDAY 1 115 KV | Operacion | 115 | 26.4 | 725 | 761 | 896.1 | 0.1233 | 0.4791 | 0.4996 | 1.3706 | 3.3202 | 2.1315 | Str | NULL | NULL | 2015-08-18
CEMEX - GUALANDAY 1 115 KV | Operacion | 115 | 5.8 | 600 | 761 | 741.6 | 0.1233 | 0.4791 | 0.4996 | 1.3706 | 3.3202 | 2.1315 | Str | NULL | NULL | 2015-08-18
PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | Operacion | 115 | 80.16 | 480 | 530 | 690 | 0.1793 | 0.868 | 0.4785 | 1.318 | 3.0596 | 2.0886 | Str | LINNET | 336.4 | 2016-06-06
CAMPOBONITO - PUERTO LOPEZ 1 115 KV | Operacion | 115 | 44 | 400 | 529 | 480 | 0.1683 | 0.5742 | 0.4541 | 1.469 | 3.6202 | 2.1757 | Str | NULL | NULL | 2016-06-11
CAMPOBONITO - PUERTO GAITAN 1 115 KV | Operacion | 115 | 77.33 | 400 | 529 | 480 | 0.1683 | 0.5742 | 0.4541 | 1.469 | 3.6202 | 2.1757 | Str | NULL | NULL | 2016-06-11
PAIPA - SOCHAGOTA 1 115 KV | Operacion | 115 | 5.58 | 522 | 522 | 522 | 0.1747 | 0.479 | 0.4841 | 1.5348 | 3.431 | 1.879 | Str | ACSR | 336.4 | 2017-02-18
DUITAMA (HIGUERAS) - SOCHAGOTA 1 115 KV | Operacion | 115 | 17.93 | 522 | 522 | 522 | 0.1747 | 0.479 | 0.4841 | 1.5348 | 3.431 | 1.879 | Str | ACSR | 336.4 | 2017-02-18
PAIPA - SOCHAGOTA 2 115 KV | Operacion | 115 | 7.12 | 600 | 760 | 720 | 0.0935 | 0.3984 | 0.47 | 1.5207 | 3.5801 | 1.9227 | Str | ACAR | 650 | 2017-02-18
SAN ANTONIO (BOYACA) - SOCHAGOTA 1 115 KV | Operacion | 115 | 28.77 | 600 | 760 | 720 | 0.0935 | 0.3984 | 0.47 | 1.5207 | 3.5801 | 1.9227 | Str | ACAR | 650 | 2017-02-18
MUÑA - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | Operacion | 115 | 7.94 | 1200 | 1200 | 1380 | 0.0494 | 0.302 | 0.4322 | 1.1881 | 3.8951 | 2.2665 | Str | NULL | NULL | 2017-07-01
LAGUNETA - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | Operacion | 115 | 8.43 | 800 | 800 | 920 | 0.0951 | 0.4452 | 0.4698 | 1.4007 | 3.5286 | 1.9134 | Str | NULL | NULL | 2017-07-01
BOSA - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | Operacion | 115 | 17.71 | 800 | 800 | 920 | 0.0954 | 0.4692 | 0.4703 | 1.4357 | 3.5214 | 2.0026 | Str | NULL | NULL | 2017-07-01
LA PAZ (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | Operacion | 115 | 23.52 | 800 | 800 | 920 | 0.0921 | 0.4343 | 0.4577 | 1.3166 | 3.4256 | 1.9244 | Str | NULL | NULL | 2017-07-01
TUNAL - VERAGUAS 1 115 KV | Operacion | 115 | 8.14 | 800 | 800 | 920 | 0.094 | 0.4735 | 0.4642 | 1.4057 | 3.4592 | 1.9197 | Str | NULL | NULL | 2017-07-01
AGUAZUL – YOPAL 1 115 KV | Operacion | 115 | 25.8 | 400 | 530 | 480 | 0.1736 | 0.6043 | 0.4919 | 1.3775 | 3.3549 | 1.8511 | Str | NULL | NULL | 2017-07-25
MORRO - YOPAL 1 115 KV | Operacion | 115 | 16.1 | 400 | 440 | 480 | 0.1666 | 0.323 | 0.4909 | 1.3554 | 1.8269 | 0.6981 | Str | NULL | NULL | 2017-11-14
MORRO - YOPAL 2 115 KV | Operacion | 115 | 16.1 | 400 | 440 | 480 | 0.1666 | 0.323 | 0.4909 | 1.3554 | 1.8269 | 0.6981 | Str | NULL | NULL | 2017-11-14
PUERTO LOPEZ - SURIA 2 115 KV | Operacion | 115 | 60 | 360 | 400 | 360 | 0.12 | 0.5259 | 0.4409 | 1.4558 | 3.7521 | 2.2224 | Str | NULL | NULL | 2017-12-18
CHIVOR – TUNJITA 1 115 KV | Operacion | 115 | 26.5 | 529 | 720 | 720 | 0.1746 | 0.4763 | 0.4841 | 1.5057 | 3.67 | 1.8488 | Str | NULL | NULL | 2017-12-18
BALSILLAS - FONTIBON 2 115 KV | Operacion | 115 | 17.52 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4125 | 0.4644 | 1.5346 | 3.5572 | 1.9235 | Str | NULL | NULL | 2018-01-25
MOSQUERA - NOROESTE 1 115KV | Operacion | 115 | 12.81 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4435 | 0.4681 | 1.5963 | 3.5154 | 1.9278 | Str | NULL | NULL | 2018-01-25
ALTO RICAURTE - TUNJA (DONATO) 1 115 KV | Operacion | 115 | 33.3 | 600 | 493 | 720 | 0.1664 | 0.4737 | 0.5061 | 1.4836 | 3.2962 | 1.8562 | Str | NULL | NULL | 2018-02-06
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 1 115 KV | Operacion | 115 | 29 | 600 | 493 | 720 | 0.1664 | 0.4737 | 0.5061 | 1.4836 | 3.2962 | 1.8562 | Str | NULL | NULL | 2018-02-06
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 KV | Operacion | 115 | 32 | 493 | 641 | 641 | 0.1952 | 0.5845 | 0.4958 | 1.3722 | 3.32 | 2.1206 | Str | NULL | NULL | 2018-02-26
BOAVITA - EL HUCHE 1 115 KV | Operacion | 115 | 48 | 100 | 120 | 120 | 0.1952 | 0.5845 | 0.4958 | 1.3722 | 3.32 | 2.1206 | Str | NULL | NULL | 2018-02-26
BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 KV | Operacion | 115 | 12.12 | 480 | 530 | 690 | 0.1932 | 0.3407 | 0.4128 | 1.2564 | 2.7442 | 2.013 | Uso | NULL | 336.4 | 2018-04-16
BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 KV | Operacion | 115 | 36.49 | 480 | 530 | 690 | 0.1932 | 0.3407 | 0.4128 | 1.2564 | 2.7442 | 2.013 | Uso | NULL | 336.4 | 2018-04-16
GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 KV | Pruebas | 115 | 155.36 | 476.28 | NULL | 575.1 | 0.211 | 0.387 | 0.517 | 1.82 | 3.2 | 1.99 | Str | NULL | NULL | 2018-05-15
GUAPI - OLAYA HERRERA 1 115 KV | Pruebas | 115 | 62.05 | 476.28 | NULL | 575.1 | 0.211 | 0.387 | 0.517 | 1.82 | 3.22 | 1.99 | Str | NULL | NULL | 2018-06-15
GRAN SABANA - T_LEONA 1 115 KV | Operacion | 115 | 1.68 | 562 | 562 | 646 | 0.095 | 0.3876 | 0.4487 | 1.3658 | 3.6999 | 2.0554 | Str | NULL | NULL | 2018-06-24
TERMOZIPA - GRAN SABANA 1 115 KV | Operacion | 115 | 2.34 | 562 | 0.02 | 646 | 0.0952 | 0.3952 | 0.4475 | 1.3882 | 3.7036 | 2.0187 | Str | NULL | NULL | 2018-06-24
TERMOZIPA - TLEONA 1 115 kV 1 115 kV | Operacion | 115 | 2.79 | 562 | 562 | 646 | 0.0958 | 0.4148 | 0.4442 | 1.4457 | 3.713 | 1.9242 | Str | ACSR | 336.4 KCM | 2018-06-24

## Líneas de 110 kV
Nombre de la Línea | Estado | Nivel de tensión (kV) | Longitud (Km) | Capacidad de Transporte Nominal (A) | Capacidad de Transporte Térmico (A) | Capacidad de Transporte Emergencia (A) | R1 (Ohm/Km) | R0 (Ohm/Km) | X1 (Ohm/Km) | X0 (Ohm/Km) | B1 (uS/Km) | B0 (uS/Km) | Clase | Tipo de condcutor | Calibre de conductor | Fecha de Operación
CONCORDIA - CARRERA QUINTA 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | NULL
FUNDACION - GUACAMAYAL 34.5 KV | Operacion | 34.5 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | NULL
AMALFI - LA CRUZADA 1 110 KV | Operacion | 0 | 54.25 | 500.22 | 0 | 650.29 | 0.118 | 0.439 | 0.495 | 1.359 | 3.317 | 1.784 | Uso | NULL | NULL | NULL
BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 KV | Operacion | 66 | 12.4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | NULL
MAGDALENA - TPIZANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 3.593 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1968-01-01
EL RIO - TPIZANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 1.565 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1968-01-01
CAÑO LIMON - ARAUCA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 44 | 118 | 528 | 180 | 0.1557 | 0.445 | 0.4385 | 1.8409 | 3.8188 | 2.3083 | Str | NULL | NULL | 1970-01-01
SILENCIO - RIOMAR 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.2 | 570 | 728 | 570 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.1 | 1.293 | Str | NULL | NULL | 1971-01-01
RIOMAR - EL RIO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10.1 | 400 | 728 | 605 | 0.0731 | 0.429 | 0.4102 | 3.14 | 2.149 | 1.563 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
EL RIO - TGOBAIN 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
ALTA SUIZA - MARMATO 1 33 kV | Operacion | 33 | 5.1 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4556 | 0 | 3.601 | 0 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
UNION (ATLANTICO) - TGOBAIN 1 34.5 KV | Operacion | 34.5 | 2.236 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
RIO MAYO - LA UNION (NARIÑO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 14.2 | 300 | 340 | 390 | 0.3685 | 0.7374 | 0.518 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1974-01-01
LA PAZ (VALLEDUPAR) - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 204 | 204 | 204 | 0.2888 | 0.6871 | 0.4624 | 1.9455 | 3.734 | 1.4936 | Str | NULL | NULL | 1977-01-01
EL ENCANO - SIBUNDOY 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 39.97 | 360 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.316 | 0 | 3.42 | 0 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
NARIÑO - SANDONA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 14 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
SANDONA - ANCUYA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.5 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
BUCHELY - TUMACO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 300 | 340 | 390 | 0.3679 | 0.7365 | 0.4818 | 1.738 | 4 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
SIDERURGICA - TPROELPSODA 1 66 kV | Operacion | 66 | 2.6 | 569 | 650 | 569 | 0.1185 | 0.5929 | 0.4704 | 1.94 | 1.9199 | 2.956 | Str | ACSR | 477 | 1979-01-01
SAPUYES - TUQUERRES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 7 | 150 | 340 | 195 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
TUQUERRES - PIEDRANCHA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 30 | 150 | 340 | 195 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
VITERBO - APIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 11.1 | 270 | 0 | 270 | 0.5296 | 0 | 0.5468 | 0 | 3.4808 | 0 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
RIO BOBO - TANGUA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 200 | 340 | 260 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
IMUES - SAPUYES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 200 | 340 | 260 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
BALLENAS - RIOHACHA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 31.3 | 100 | 584 | 110 | 0.1797 | 0.3576 | 0.4206 | 1.8195 | 4.1151 | 1.3717 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
CATAMBUCO - RIO BOBO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 15 | 200 | 340 | 260 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
BUCHELY - TANGARIAL 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 20 | 300 | 340 | 390 | 0.3679 | 0.7365 | 0.4627 | 1.738 | 4.5 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
CATAMBUCO - NARIÑO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 11 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
VITERBO - VIRGINIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 19.4 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4361 | 0 | 3.7946 | 0 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
BELALCAZAR - VITERBO 1 33 kV | Operacion | 33 | 9.9 | 270 | 0 | 270 | 0.5295 | 0 | 0.5469 | 0 | 3.5176 | 0 | Str | NULL | NULL | 1982-01-01
ANSERMA - BELEN DE UMBRIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 9.2 | 270 | 0 | 270 | 0.5298 | 0 | 0.547 | 0 | 3.5972 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
INSULA (CHINCHINA) - MARSELLA 1 33 kV | Operacion | 33 | 13.2 | 183 | 0 | 183 | 0.354 | 0 | 0.5119 | 0 | 3.623 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
IRRA - ANSERMA 1 33 kV | Operacion | 33 | 16.6 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4289 | 0 | 3.8746 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
DORADA - LA MIEL 1 33 kV | Operacion | 33 | 26.9 | 400 | 0 | 530 | 0.185 | 0 | 0.4258 | 0 | 3.829 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
CERROMATOSO - MONTELIBANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12 | 200 | 236 | 200 | 0.2036 | 0.488 | 0.4208 | 1.32 | 3.9329 | 2.314 | Str | NULL | NULL | 1984-01-01
BOCAGRANDE - BOSQUE 1 66 kV | Operacion | 66 | 5.02 | 380 | 400 | 400 | 0.103 | 0.345 | 0.378 | 1.008 | 42.488 | 38.502 | Str | AAAC | 559.5 | 1985-01-01
GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 6.04 | 427.67 | 427.67 | 470.44 | 0.2306 | 0.4085 | 0.4126 | 1.8363 | 3.9849 | 1.6478 | Str | NULL | NULL | 1986-01-01
TERNERA - COSPIQUE 1 66 kV | Operacion | 66 | 6.87 | 580 | 580 | 580 | 0.133 | 0.427 | 0.279 | 1.509 | 6.33 | 2.527 | Str | CU | 2X2/0 | 1987-01-01
APIA - PUEBLO RICO 1 33 kV | Operacion | 33 | 17.3 | 270 | 0 | 270 | 0.5296 | 0 | 0.555 | 0 | 3.5072 | 0 | Str | NULL | NULL | 1987-01-01
LA ENEA - ALTA SUIZA 1 33 kV | Operacion | 33 | 7.2 | 400 | 0 | 530 | 0.1901 | 0 | 0.4221 | 0 | 3.8262 | 0 | Str | NULL | NULL | 1987-01-01
LA ENEA - INDUSTRIAL 2 33 kV | Operacion | 33 | 3.2 | 400 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 1987-01-01
BANADIA - SARAVENA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 8 | 585 | 528 | 700 | 0.1909 | 0.6392 | 0.4352 | 1.479 | 3.817 | 2.284 | Str | NULL | NULL | 1988-01-01
LAS FLORES - RIOMAR 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 2 | 504 | 580 | 554 | 0.1282 | 0.484 | 0.4193 | 3.128 | 2.1 | 1.68 | Str | NULL | NULL | 1989-01-01
CAÑO LIMON - ARAUQUITA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 45 | 118 | 528 | 180 | 0.1557 | 0.445 | 0.4385 | 1.8409 | 3.8188 | 2.3083 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
LA UNION (NARIÑO) - TAMINANGO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 17.1 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
ANSERMA - MISTRATO 1 33 kV | Operacion | 33 | 13.7 | 360 | 0 | 360 | 0.3528 | 0 | 0.5198 | 0 | 3.6222 | 0 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
ALTA SUIZA - PERALONSO 1 33 kV | Operacion | 33 | 3.6 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4274 | 0 | 4.07 | 0 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
BANADIA - FORTUL 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 200 | 360 | 240 | 0.37 | 0.7059 | 0.4974 | 1.765 | 3.869 | 1.855 | Str | NULL | NULL | 1992-01-01
CATAMBUCO - BAVARIA (PASTO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4 | 100 | 340 | 130 | 0.3807 | 0.743 | 0.5713 | 1.823 | 3.6 | 2.726 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
PANAMERICANA - PUPIALES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 8 | 150 | 340 | 195 | 0.3684 | 0.7374 | 0.516 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
LAS FLORES - RIOMAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 2 | 504 | 580 | 554 | 0.1282 | 0.484 | 0.4193 | 3.128 | 2.1 | 1.68 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
CAÑO LIMON - OXY 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
SALAMINA - PACORA 1 33 kV | Operacion | 33 | 15.4 | 200 | 0 | 360 | 0.3218 | 0 | 0.4654 | 0 | 3.3392 | 0 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
TANGUA - IMUES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12 | 200 | 340 | 390 | 0.3686 | 0.7374 | 0.518 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
MAGDALENA - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 3 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1994-01-01
PANAMERICANA - CORDOBA (NARIÑO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 11.3 | 150 | 340 | 195 | 0.3684 | 0.7374 | 0.516 | 1.7378 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1994-01-01
RIO MAYO - LA CRUZ 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
ANSERMA - RISARALDA 1 33 kV | Operacion | 33 | 7.3 | 360 | 0 | 360 | 0.354 | 0 | 0.5119 | 0 | 3.7738 | 0 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
LA CRUZ - SAN JOSE 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 19.5 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
JAMONDINO - EL ENCANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 150 | 340 | 195 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
SILENCIO - RIOMAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.2 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.1 | 1.293 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
CERROMATOSO - MONTELIBANO 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12 | 200 | 401 | 220 | 0.2036 | 0.7126 | 0.4208 | 1.2906 | 3.9329 | 1.163 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
ANCUYA - SAMANIEGO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12.6 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
ARBOLETES - MONTERIA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 63.5 | 201 | 316 | 240 | 0.5093 | 0.7691 | 0.5581 | 1.8364 | 3.3603 | 1.6803 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
PUERTO ASIS - PUERTO CAICEDO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 23 | 200 | 283 | 220 | 0.24 | 0.52 | 0.44 | 1.83 | 3.75 | 1.88 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
JUNIN (NARIÑO) - ALTAQUER 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 100 | 340 | 130 | 0.3679 | 0.734 | 0.4818 | 1.763 | 4 | 2.59 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
JUNIN (NARIÑO) - BARBACOAS 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 40 | 100 | 340 | 130 | 0.3684 | 0.7374 | 0.516 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
TANGARIAL - LLORENTE 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 300 | 340 | 390 | 0.3679 | 0.734 | 0.4627 | 1.763 | 4.5 | 2.59 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
PANAMERICANA - CUMBAL 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 22 | 150 | 340 | 180 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
ANCON SUR (EPM) - AYURA 1 44 kV | Operacion | 44 | 8.5 | 320 | 99 | 320 | 0.2339 | 0.47 | 0.4355 | 1.068 | 3.65 | 1.625 | Str | NULL | NULL | 1998-06-03 09:52
ALTAQUER - RICAURTE 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 9 | 100 | 340 | 130 | 0.3679 | 0.734 | 0.4818 | 1.763 | 4 | 2.59 | Str | NULL | NULL | 1999-01-01
CAÑO LIMON - OXY 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 1999-03-23
HATONUEVO - CUESTECITAS 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 29.7 | 270 | 401 | 285 | 0.2305 | 0.4084 | 0.4125 | 1.8363 | 3.8189 | 1.5276 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
EL COPEY - BOSCONIA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 20 | 288 | 316 | 316 | 0.3314 | 0.6561 | 0.4619 | 1.5842 | 4.2008 | 1.1202 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
EL COPEY - ALGARROBO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 29.3 | 184 | 236 | 202 | 0.5093 | 2.2337 | 0.4972 | 1.4528 | 4.0983 | 1.0738 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
SAPUYES - PUPIALES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 27 | 150 | 340 | 195 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
ARAUCA - GUASDUALITO 34.5 KV 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 3 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 2001-01-01
GUARATO - SANTA CECILIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 7.5 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
RIO RECIO - PAPAYO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV | Operacion | 66 | 32 | 200 | 469 | 230 | 0.202 | 0.55 | 0.456 | 1.569 | 3.568 | 1.762 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-04-30
VALLEDUPAR - SALGUERO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.4 | 360 | 469 | 396 | 0.1653 | 0 | 0.371 | 0.7126 | 3.1117 | 1.2707 | Str | NULL | NULL | 2001-10-27
EL YARUMO - LA HORMIGA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 28.4 | 200 | 283 | 220 | 0.24 | 0.52 | 0.44 | 1.83 | 3.75 | 1.88 | Str | NULL | NULL | 2002-01-01
GAIRA - SANTA MARTA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4 | 276 | 276 | 276 | 0.2331 | 0.5321 | 0.3655 | 2.0398 | 4.7237 | 1.8409 | Str | NULL | NULL | 2004-04-27
GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4.84 | 577 | 577 | 634.7 | 0.1801 | 0.358 | 0.404 | 1.8278 | 4.077 | 1.6633 | Str | NULL | NULL | 2005-04-01
INDUMIL - TINDUMIL 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0.026 | 300 | 489 | 345 | 0.2164 | 0.5092 | 0.4583 | 1.8332 | 0 | 0 | STR | ACSR | 266 | 2008-01-01
SALTO I - SALTO II 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0.21 | 400 | 880 | 460 | 0.0236 | 0.1118 | 0.1134 | 0.3999 | 14.4027 | 7.2014 | Str | NULL | NULL | 2008-01-01
GORGONZOLA - SAN FACON 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 3.12 | 600 | 813 | 690 | 0.0955 | 0.451 | 0.438 | 1.6604 | 3.7807 | 2.0358 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
SALITRE - SAN FACON 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 10.69 | 600 | 813 | 690 | 0.0955 | 0.4321 | 0.4607 | 1.6307 | 3.566 | 1.8478 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
SAN FACON - SAN JOSE (BOGOTA) 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 1.23 | 600 | 813 | 690 | 0.0952 | 0.2919 | 0.4454 | 1.108 | 3.6885 | 1.9672 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
SAN JOSE (BOGOTA) - VERAGUAS 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 3.26 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.3313 | 0.4645 | 1.2078 | 3.5256 | 2.0411 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
CONCORDIA - SAN JOSE (BOGOTA) 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 4.549 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.3535 | 0.4563 | 1.3478 | 3.6541 | 1.9624 | Str | AAAC | 315 (IEC) | 2009-08-19 18:00
GORGONZOLA - SALITRE 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 6.966 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4317 | 0.4609 | 1.6322 | 3.5979 | 1.8284 | STR | AAAC | 315 | 2011-11-14
TVERAGUAS - VERAGUAS 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 2.88 | 800 | 880 | 920 | 0.0946 | 0.3419 | 0.4578 | 1.218 | 3.6091 | 2.0682 | STR | AAAC | 315 | 2011-12-18
GORGONZOLA - TVERAGUAS 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0.03 | 600 | 690 | 700 | 0.0938 | 0.3557 | 0.4577 | 1.1911 | 3.6076 | 2.0929 | Str | ACSR | 605 | 2011-12-18
TINDUMIL - TVERAGUAS 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 17.71 | 400 | 440 | 460 | 0.2152 | 0.4959 | 0.4597 | 1.8235 | 3.61 | 1.8711 | Uso | WAXWING | 266 | 2011-12-18
GAMBOTE - TCALAMAR 1 66 kV | Operacion | 66 | 36 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
TCALAMAR - TSAN JACINTO 1 66 kV | Operacion | 66 | 22 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV | Operacion | 66 | 13 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
COSPIQUE - COLCLINKER 1 66 kV | Operacion | 66 | 0.22 | 360 | 394 | 360 | 0.136 | 0.428 | 0.243 | 1.471 | 6.896 | 2.654 | Str | CU | 2/0 | 2012-03-12
CARTAGENA - PROELECTRICA 1 66 kV | Operacion | 66 | 2.78 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.409 | 0.398 | 1.74 | 4.229 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
CARTAGENA - PROELECTRICA 2 66 kV | Operacion | 66 | 2.78 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.409 | 0.398 | 1.74 | 4.229 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
TERNERA - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | Operacion | 66 | 5.62 | 355 | 355 | 355 | 0.261 | 0.588 | 0.442 | 1.73 | 3.76 | 2.072 | Str | ACSR | 4/0 | 2012-03-12
TERNERA - BOSQUE 1 66 kV | Operacion | 66 | 8.35 | 576 | 636 | 636 | 0.136 | 0.428 | 0.243 | 1.471 | 6.9 | 2.65 | Str | CU | 2X2/0 | 2012-03-12
SAN JACINTO - TSAN JACINTO 1 66 kV | Operacion | 66 | 0.2 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
BOCAGRANDE - CARTAGENA 1 66 kV | Operacion | 66 | 10.97 | 540 | 540 | 540 | 0.098 | 0.498 | 0.332 | 1.268 | 28.7 | 27.18 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV | Operacion | 66 | 32.67 | 300 | 464 | 300 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
COSPIQUE - MEMBRILLAL 1 66 kV | Operacion | 66 | 3.99 | 580 | 584 | 584 | 0.123 | 0.427 | 0.428 | 1.672 | 3.474 | 2.003 | Str | ACSR | 477 kcmil | 2012-03-12
TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV | Operacion | 66 | 30.92 | 288 | 318 | 318 | 0.272 | 0.58 | 0.459 | 1.734 | 3.675 | 1.786 | Str | CU | 2/0 | 2012-03-12
TERNERA - MAMONAL 1 66 kV | Operacion | 66 | 13.3 | 400 | 580 | 460 | 0.138 | 0.435 | 0.405 | 1.736 | 4.173 | 2.056 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | Operacion | 66 | 6.74 | 540 | 580 | 580 | 0.119 | 0.43 | 0.418 | 1.692 | 4.029 | 2.065 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
PROELECTRICA - MAMONAL 1 66 kV | Operacion | 66 | 9.89 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.409 | 0.398 | 1.74 | 4.229 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
MEMBRILLAL - PROELECTRICA 1 66 kV | Operacion | 66 | 2.99 | 580 | 580 | 580 | 0.125 | 0.41 | 0.42 | 1.696 | 4.001 | 2.128 | Str | AAAC | 559,5 | 2012-03-12
BOSQUE - CHAMBACU 1 66 KV | Operacion | 66 | 2.98 | 540 | 580 | 580 | 0.1453 | 0.3916 | 0.4067 | 1.5748 | 4.1255 | 2.1447 | Str | AAAC | 559.5 | 2013-07-03 17:00
BOSQUE - CHAMBACU 2 66 KV | Operacion | 66 | 2.98 | 540 | 580 | 580 | 0.1453 | 0.3916 | 0.4067 | 1.5748 | 4.1255 | 2.1447 | Str | AAAC | 559.5 | 2013-07-03 17:00
CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Operacion | 66 | 11.2 | 540 | 580 | 580 | 0.1319 | 0.3079 | 0.4093 | 1.26 | 4.1193 | 1.8851 | Str | AAAC | 559.5 | 2013-07-03 17:00
CENTRO - LA ROSA 1 33 KV | Operacion | 33 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | 2014-06-11
DOSQUEBRADAS - CENTRO 1 33 KV | Operacion | 33 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL |  | 2014-06-11
LA ROSA - VENTORRILLO 1 33 KV | Operacion | 34.5 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | 2014-06-11
DOSQUEBRADAS - VENTORRILLO 1 33 KV | Operacion | 33 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | 2014-06-11
MUÑA 2 - TINDUMIL 1 57.5 KV | Operacion | 57.5 | 7.19 | 400 | 489 | 460 | 0.2156 | 0.6051 | 0.4613 | 1.7289 | 3.6214 | 2.3314 | Str | NULL | NULL | 2018-02-04
BOLIVAR - VILLAESTRELLA 1 66 KV | Operacion | 66 | 11.3 | 308 | 320 | 320 | 0.07 | 0.238 | 0.459 | 1.648 | 3.643 | 2.134 | Str | NULL | NULL | 2018-08-18
BAYUNCA - MANZANILLO 1 66 KV | Operacion | 66 | 7.34 | 700 | 896 | 896 | 0.07 | 0.239 | 0.457 | 1.651 | 3.66 | 1.959 | Str | NULL | NULL | 2018-08-18
BOLIVAR - MANZANILLO 1 66 KV | Operacion | 66 | 17.13 | 700 | 896 | 896 | 0.07 | 0.238 | 0.477 | 1.613 | 0.3508 | 2.109 | Str |  | NULL | 2018-08-18
AMALFI - LA CRUZADA 1 110 KV | Operacion | 110 | 54.25 | 500.22 | 0 | 650.29 | 0.118 | 0.439 | 0.495 | 1.359 | 3.317 | 1.784 | Uso | NULL | NULL | NULL

## Líneas menores o igua a 66 kV
Nombre de la Línea | Estado | Nivel de tensión (kV) | Longitud (Km) | Capacidad de Transporte Nominal (A) | Capacidad de Transporte Térmico (A) | Capacidad de Transporte Emergencia (A) | R1 (Ohm/Km) | R0 (Ohm/Km) | X1 (Ohm/Km) | X0 (Ohm/Km) | B1 (uS/Km) | B0 (uS/Km) | Clase | Tipo de condcutor | Calibre de conductor | Fecha de Operación
BANADIA - FORTUL 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 200 | 360 | 240 | 0.37 | 0.7059 | 0.4974 | 1.765 | 3.869 | 1.855 | Str | NULL | NULL | 1992-01-01
BALLENAS - RIOHACHA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 31.3 | 100 | 584 | 110 | 0.1797 | 0.3576 | 0.4206 | 1.8195 | 4.1151 | 1.3717 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
LA PAZ (VALLEDUPAR) - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 204 | 204 | 204 | 0.2888 | 0.6871 | 0.4624 | 1.9455 | 3.734 | 1.4936 | Str | NULL | NULL | 1977-01-01
ALTA SUIZA - MARMATO 1 33 kV | Operacion | 33 | 5.1 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4556 | 0 | 3.601 | 0 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
ALTA SUIZA - PERALONSO 1 33 kV | Operacion | 33 | 3.6 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4274 | 0 | 4.07 | 0 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
ALTAQUER - RICAURTE 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 9 | 100 | 340 | 130 | 0.3679 | 0.734 | 0.4818 | 1.763 | 4 | 2.59 | Str | NULL | NULL | 1999-01-01
ANCON SUR (EPM) - AYURA 1 44 kV | Operacion | 44 | 8.5 | 320 | 99 | 320 | 0.2339 | 0.47 | 0.4355 | 1.068 | 3.65 | 1.625 | Str | NULL | NULL | 1998-06-03 09:52
ANCUYA - SAMANIEGO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12.6 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
ANSERMA - BELEN DE UMBRIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 9.2 | 270 | 0 | 270 | 0.5298 | 0 | 0.547 | 0 | 3.5972 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
ANSERMA - MISTRATO 1 33 kV | Operacion | 33 | 13.7 | 360 | 0 | 360 | 0.3528 | 0 | 0.5198 | 0 | 3.6222 | 0 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
ANSERMA - RISARALDA 1 33 kV | Operacion | 33 | 7.3 | 360 | 0 | 360 | 0.354 | 0 | 0.5119 | 0 | 3.7738 | 0 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
APIA - PUEBLO RICO 1 33 kV | Operacion | 33 | 17.3 | 270 | 0 | 270 | 0.5296 | 0 | 0.555 | 0 | 3.5072 | 0 | Str | NULL | NULL | 1987-01-01
ARAUCA - GUASDUALITO 34.5 KV 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 3 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx | NULL | NULL | 2001-01-01
ARBOLETES - MONTERIA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 63.5 | 201 | 316 | 240 | 0.5093 | 0.7691 | 0.5581 | 1.8364 | 3.3603 | 1.6803 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
BELALCAZAR - VITERBO 1 33 kV | Operacion | 33 | 9.9 | 270 | 0 | 270 | 0.5295 | 0 | 0.5469 | 0 | 3.5176 | 0 | Str | NULL | NULL | 1982-01-01
CATAMBUCO - BAVARIA (PASTO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4 | 100 | 340 | 130 | 0.3807 | 0.743 | 0.5713 | 1.823 | 3.6 | 2.726 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
CATAMBUCO - RIO BOBO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 15 | 200 | 340 | 260 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
CERROMATOSO - MONTELIBANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12 | 200 | 236 | 200 | 0.2036 | 0.488 | 0.4208 | 1.32 | 3.9329 | 2.314 | Str | NULL | NULL | 1984-01-01
CERROMATOSO - MONTELIBANO 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12 | 200 | 401 | 220 | 0.2036 | 0.7126 | 0.4208 | 1.2906 | 3.9329 | 1.163 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
DORADA - LA MIEL 1 33 kV | Operacion | 33 | 26.9 | 400 | 0 | 530 | 0.185 | 0 | 0.4258 | 0 | 3.829 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
EL ENCANO - SIBUNDOY 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 39.97 | 360 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.316 | 0 | 3.42 | 0 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
EL YARUMO - LA HORMIGA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 28.4 | 200 | 283 | 220 | 0.24 | 0.52 | 0.44 | 1.83 | 3.75 | 1.88 | Str | NULL | NULL | 2002-01-01
GUARATO - SANTA CECILIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 7.5 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
IMUES - SAPUYES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 200 | 340 | 260 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
INSULA (CHINCHINA) - MARSELLA 1 33 kV | Operacion | 33 | 13.2 | 183 | 0 | 183 | 0.354 | 0 | 0.5119 | 0 | 3.623 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
IRRA - ANSERMA 1 33 kV | Operacion | 33 | 16.6 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4289 | 0 | 3.8746 | 0 | Str | NULL | NULL | 1983-01-01
JUNIN (NARIÑO) - ALTAQUER 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 100 | 340 | 130 | 0.3679 | 0.734 | 0.4818 | 1.763 | 4 | 2.59 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
JUNIN (NARIÑO) - BARBACOAS 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 40 | 100 | 340 | 130 | 0.3684 | 0.7374 | 0.516 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
LA CRUZ - SAN JOSE 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 19.5 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
LA ENEA - ALTA SUIZA 1 33 kV | Operacion | 33 | 7.2 | 400 | 0 | 530 | 0.1901 | 0 | 0.4221 | 0 | 3.8262 | 0 | Str | NULL | NULL | 1987-01-01
LA ENEA - INDUSTRIAL 2 33 kV | Operacion | 33 | 3.2 | 400 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 1987-01-01
LA UNION (NARIÑO) - TAMINANGO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 17.1 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
NARIÑO - SANDONA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 14 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
PANAMERICANA - CORDOBA (NARIÑO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 11.3 | 150 | 340 | 195 | 0.3684 | 0.7374 | 0.516 | 1.7378 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1994-01-01
PANAMERICANA - PUPIALES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 8 | 150 | 340 | 195 | 0.3684 | 0.7374 | 0.516 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
PUERTO ASIS - PUERTO CAICEDO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 23 | 200 | 283 | 220 | 0.24 | 0.52 | 0.44 | 1.83 | 3.75 | 1.88 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
RIO BOBO - TANGUA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 200 | 340 | 260 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
RIO MAYO - LA CRUZ 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
RIO RECIO - PAPAYO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
SALAMINA - PACORA 1 33 kV | Operacion | 33 | 15.4 | 200 | 0 | 360 | 0.3218 | 0 | 0.4654 | 0 | 3.3392 | 0 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
TERNERA - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | Operacion | 66 | 5.62 | 355 | 355 | 355 | 0.261 | 0.588 | 0.442 | 1.73 | 3.76 | 2.072 | Str | ACSR | 4/0 | 2012-03-12
SANDONA - ANCUYA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.5 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
SAPUYES - TUQUERRES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 7 | 150 | 340 | 195 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
SIDERURGICA - TPROELPSODA 1 66 kV | Operacion | 66 | 2.6 | 569 | 650 | 569 | 0.1185 | 0.5929 | 0.4704 | 1.94 | 1.9199 | 2.956 | Str | ACSR | 477 | 1979-01-01
TANGARIAL - LLORENTE 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 300 | 340 | 390 | 0.3679 | 0.734 | 0.4627 | 1.763 | 4.5 | 2.59 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
SAN JACINTO - TSAN JACINTO 1 66 kV | Operacion | 66 | 0.2 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
TUQUERRES - PIEDRANCHA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 30 | 150 | 340 | 195 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
VITERBO - APIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 11.1 | 270 | 0 | 270 | 0.5296 | 0 | 0.5468 | 0 | 3.4808 | 0 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
GORGONZOLA - SAN FACON 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 3.12 | 600 | 813 | 690 | 0.0955 | 0.451 | 0.438 | 1.6604 | 3.7807 | 2.0358 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
SALITRE - SAN FACON 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 10.69 | 600 | 813 | 690 | 0.0955 | 0.4321 | 0.4607 | 1.6307 | 3.566 | 1.8478 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
SAN FACON - SAN JOSE (BOGOTA) 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 1.23 | 600 | 813 | 690 | 0.0952 | 0.2919 | 0.4454 | 1.108 | 3.6885 | 1.9672 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
SAN JOSE (BOGOTA) - VERAGUAS 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 3.26 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.3313 | 0.4645 | 1.2078 | 3.5256 | 2.0411 | Str | NULL | NULL | 2009-03-09
INDUMIL - TINDUMIL 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0.026 | 300 | 489 | 345 | 0.2164 | 0.5092 | 0.4583 | 1.8332 | 0 | 0 | STR | ACSR | 266 | 2008-01-01
SALTO I - SALTO II 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0.21 | 400 | 880 | 460 | 0.0236 | 0.1118 | 0.1134 | 0.3999 | 14.4027 | 7.2014 | Str | NULL | NULL | 2008-01-01
TERNERA - BOSQUE 1 66 kV | Operacion | 66 | 8.35 | 576 | 636 | 636 | 0.136 | 0.428 | 0.243 | 1.471 | 6.9 | 2.65 | Str | CU | 2X2/0 | 2012-03-12
BOCAGRANDE - BOSQUE 1 66 kV | Operacion | 66 | 5.02 | 380 | 400 | 400 | 0.103 | 0.345 | 0.378 | 1.008 | 42.488 | 38.502 | Str | AAAC | 559.5 | 1985-01-01
BOCAGRANDE - CARTAGENA 1 66 kV | Operacion | 66 | 10.97 | 540 | 540 | 540 | 0.098 | 0.498 | 0.332 | 1.268 | 28.7 | 27.18 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV | Operacion | 66 | 32.67 | 300 | 464 | 300 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
COSPIQUE - MEMBRILLAL 1 66 kV | Operacion | 66 | 3.99 | 580 | 584 | 584 | 0.123 | 0.427 | 0.428 | 1.672 | 3.474 | 2.003 | Str | ACSR | 477 kcmil | 2012-03-12
LAS FLORES - RIOMAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 2 | 504 | 580 | 554 | 0.1282 | 0.484 | 0.4193 | 3.128 | 2.1 | 1.68 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
LAS FLORES - RIOMAR 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 2 | 504 | 580 | 554 | 0.1282 | 0.484 | 0.4193 | 3.128 | 2.1 | 1.68 | Str | NULL | NULL | 1989-01-01
BANADIA - SARAVENA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 8 | 585 | 528 | 700 | 0.1909 | 0.6392 | 0.4352 | 1.479 | 3.817 | 2.284 | Str | NULL | NULL | 1988-01-01
CAÑO LIMON - ARAUQUITA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 45 | 118 | 528 | 180 | 0.1557 | 0.445 | 0.4385 | 1.8409 | 3.8188 | 2.3083 | Str | NULL | NULL | 1990-01-01
CAÑO LIMON - ARAUCA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 44 | 118 | 528 | 180 | 0.1557 | 0.445 | 0.4385 | 1.8409 | 3.8188 | 2.3083 | Str | NULL | NULL | 1970-01-01
CAÑO LIMON - OXY 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
PROELECTRICA - MAMONAL 1 66 kV | Operacion | 66 | 9.89 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.409 | 0.398 | 1.74 | 4.229 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
MEMBRILLAL - PROELECTRICA 1 66 kV | Operacion | 66 | 2.99 | 580 | 580 | 580 | 0.125 | 0.41 | 0.42 | 1.696 | 4.001 | 2.128 | Str | AAAC | 559,5 | 2012-03-12
EL RIO - TPIZANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 1.565 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1968-01-01
RIOMAR - EL RIO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10.1 | 400 | 728 | 605 | 0.0731 | 0.429 | 0.4102 | 3.14 | 2.149 | 1.563 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
EL RIO - TGOBAIN 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
SILENCIO - RIOMAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.2 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.1 | 1.293 | Str | NULL | NULL | 1996-01-01
SILENCIO - RIOMAR 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.2 | 570 | 728 | 570 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.1 | 1.293 | Str | NULL | NULL | 1971-01-01
TERNERA - COSPIQUE 1 66 kV | Operacion | 66 | 6.87 | 580 | 580 | 580 | 0.133 | 0.427 | 0.279 | 1.509 | 6.33 | 2.527 | Str | CU | 2X2/0 | 1987-01-01
TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV | Operacion | 66 | 30.92 | 288 | 318 | 318 | 0.272 | 0.58 | 0.459 | 1.734 | 3.675 | 1.786 | Str | CU | 2/0 | 2012-03-12
TERNERA - MAMONAL 1 66 kV | Operacion | 66 | 13.3 | 400 | 580 | 460 | 0.138 | 0.435 | 0.405 | 1.736 | 4.173 | 2.056 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | Operacion | 66 | 6.74 | 540 | 580 | 580 | 0.119 | 0.43 | 0.418 | 1.692 | 4.029 | 2.065 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
VITERBO - VIRGINIA 1 33 kV | Operacion | 33 | 19.4 | 400 | 0 | 530 | 0.19 | 0 | 0.4361 | 0 | 3.7946 | 0 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
CAÑO LIMON - OXY 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | 1999-03-23
CARTAGENA - PROELECTRICA 1 66 kV | Operacion | 66 | 2.78 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.409 | 0.398 | 1.74 | 4.229 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
CARTAGENA - PROELECTRICA 2 66 kV | Operacion | 66 | 2.78 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.409 | 0.398 | 1.74 | 4.229 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12
BUCHELY - TUMACO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 18 | 300 | 340 | 390 | 0.3679 | 0.7365 | 0.4818 | 1.738 | 4 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1978-01-01
BUCHELY - TANGARIAL 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 20 | 300 | 340 | 390 | 0.3679 | 0.7365 | 0.4627 | 1.738 | 4.5 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
CATAMBUCO - NARIÑO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 11 | 300 | 340 | 390 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1981-01-01
TANGUA - IMUES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 12 | 200 | 340 | 390 | 0.3686 | 0.7374 | 0.518 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1993-01-01
JAMONDINO - EL ENCANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 10 | 150 | 340 | 195 | 0.3702 | 0.739 | 0.5522 | 1.788 | 3.6 | 2.688 | Str | NULL | NULL | 1995-01-01
PANAMERICANA - CUMBAL 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 22 | 150 | 340 | 180 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1998-01-01
RIO MAYO - LA UNION (NARIÑO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 14.2 | 300 | 340 | 390 | 0.3685 | 0.7374 | 0.518 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 1974-01-01
GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 6.04 | 427.67 | 427.67 | 470.44 | 0.2306 | 0.4085 | 0.4126 | 1.8363 | 3.9849 | 1.6478 | Str | NULL | NULL | 1986-01-01
MAGDALENA - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 3 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1994-01-01
CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV | Operacion | 66 | 32 | 200 | 469 | 230 | 0.202 | 0.55 | 0.456 | 1.569 | 3.568 | 1.762 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-04-30
SAPUYES - PUPIALES 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 27 | 150 | 340 | 195 | 0.3685 | 0.7374 | 0.5194 | 1.738 | 3.7 | 2.63 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
VALLEDUPAR - SALGUERO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 5.4 | 360 | 469 | 396 | 0.1653 | 0 | 0.371 | 0.7126 | 3.1117 | 1.2707 | Str | NULL | NULL | 2001-10-27
HATONUEVO - CUESTECITAS 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 29.7 | 270 | 401 | 285 | 0.2305 | 0.4084 | 0.4125 | 1.8363 | 3.8189 | 1.5276 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
EL COPEY - BOSCONIA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 20 | 288 | 316 | 316 | 0.3314 | 0.6561 | 0.4619 | 1.5842 | 4.2008 | 1.1202 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
EL COPEY - ALGARROBO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 29.3 | 184 | 236 | 202 | 0.5093 | 2.2337 | 0.4972 | 1.4528 | 4.0983 | 1.0738 | Str | NULL | NULL | 2001-01-01
GAIRA - SANTA MARTA 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4 | 276 | 276 | 276 | 0.2331 | 0.5321 | 0.3655 | 2.0398 | 4.7237 | 1.8409 | Str | NULL | NULL | 2004-04-27
COSPIQUE - COLCLINKER 1 66 kV | Operacion | 66 | 0.22 | 360 | 394 | 360 | 0.136 | 0.428 | 0.243 | 1.471 | 6.896 | 2.654 | Str | CU | 2/0 | 2012-03-12
GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 4.84 | 577 | 577 | 634.7 | 0.1801 | 0.358 | 0.404 | 1.8278 | 4.077 | 1.6633 | Str | NULL | NULL | 2005-04-01
CONCORDIA - SAN JOSE (BOGOTA) 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 4.549 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.3535 | 0.4563 | 1.3478 | 3.6541 | 1.9624 | Str | AAAC | 315 (IEC) | 2009-08-19 18:00
GAMBOTE - TCALAMAR 1 66 kV | Operacion | 66 | 36 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
TCALAMAR - TSAN JACINTO 1 66 kV | Operacion | 66 | 22 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV | Operacion | 66 | 13 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.569 | 0.468 | 1.531 | 3.575 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12
UNION (ATLANTICO) - TGOBAIN 1 34.5 KV | Operacion | 34.5 | 2.236 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1972-01-01
MAGDALENA - TPIZANO 1 34.5 kV | Operacion | 34.5 | 3.593 | 570 | 728 | 650 | 0.0783 | 0.434 | 0.4191 | 3.128 | 2.149 | 1.551 | Str | NULL | NULL | 1968-01-01
TVERAGUAS - VERAGUAS 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 2.88 | 800 | 880 | 920 | 0.0946 | 0.3419 | 0.4578 | 1.218 | 3.6091 | 2.0682 | STR | AAAC | 315 | 2011-12-18
GORGONZOLA - TVERAGUAS 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0.03 | 600 | 690 | 700 | 0.0938 | 0.3557 | 0.4577 | 1.1911 | 3.6076 | 2.0929 | Str | ACSR | 605 | 2011-12-18
TINDUMIL - TVERAGUAS 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 17.71 | 400 | 440 | 460 | 0.2152 | 0.4959 | 0.4597 | 1.8235 | 3.61 | 1.8711 | Uso | WAXWING | 266 | 2011-12-18
GORGONZOLA - SALITRE 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 6.966 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4317 | 0.4609 | 1.6322 | 3.5979 | 1.8284 | STR | AAAC | 315 | 2011-11-14
CONCORDIA - CARRERA QUINTA 1 57.5 kV | Operacion | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str | NULL | NULL | NULL
BOSQUE - CHAMBACU 1 66 KV | Operacion | 66 | 2.98 | 540 | 580 | 580 | 0.1453 | 0.3916 | 0.4067 | 1.5748 | 4.1255 | 2.1447 | Str | AAAC | 559.5 | 2013-07-03 17:00
BOSQUE - CHAMBACU 2 66 KV | Operacion | 66 | 2.98 | 540 | 580 | 580 | 0.1453 | 0.3916 | 0.4067 | 1.5748 | 4.1255 | 2.1447 | Str | AAAC | 559.5 | 2013-07-03 17:00
CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Operacion | 66 | 11.2 | 540 | 580 | 580 | 0.1319 | 0.3079 | 0.4093 | 1.26 | 4.1193 | 1.8851 | Str | AAAC | 559.5 | 2013-07-03 17:00
FUNDACION - GUACAMAYAL 34.5 KV | Operacion | 34.5 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | NULL
CENTRO - LA ROSA 1 33 KV | Operacion | 33 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | 2014-06-11
DOSQUEBRADAS - CENTRO 1 33 KV | Operacion | 33 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL |  | 2014-06-11
LA ROSA - VENTORRILLO 1 33 KV | Operacion | 34.5 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | 2014-06-11
DOSQUEBRADAS - VENTORRILLO 1 33 KV | Operacion | 33 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | 2014-06-11
MUÑA 2 - TINDUMIL 1 57.5 KV | Operacion | 57.5 | 7.19 | 400 | 489 | 460 | 0.2156 | 0.6051 | 0.4613 | 1.7289 | 3.6214 | 2.3314 | Str | NULL | NULL | 2018-02-04
BOLIVAR - MANZANILLO 1 66 KV | Operacion | 66 | 17.13 | 700 | 896 | 896 | 0.07 | 0.238 | 0.477 | 1.613 | 0.3508 | 2.109 | Str |  | NULL | 2018-08-18
BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 KV | Operacion | 66 | 12.4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Str | NULL | NULL | NULL
BOLIVAR - VILLAESTRELLA 1 66 KV | Operacion | 66 | 11.3 | 308 | 320 | 320 | 0.07 | 0.238 | 0.459 | 1.648 | 3.643 | 2.134 | Str | NULL | NULL | 2018-08-18
BAYUNCA - MANZANILLO 1 66 KV | Operacion | 66 | 7.34 | 700 | 896 | 896 | 0.07 | 0.239 | 0.457 | 1.651 | 3.66 | 1.959 | Str | NULL | NULL | 2018-08-18